## D-EC-A
[16 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | [6 empty] | Rel.09
ENERGY SAVING AIR DRYERS SELECTION PROGRAM | [25 empty] | 2025-06-26
[17 empty] | 60 | 1 | 35 | 25 | 3 |  |  |  |  | CODE:
| LANGUAGE | [11 empty] | 710.0020.15.00 Rel.09 | [5 empty] | 25 | 15 | [5 empty] | R513A / 0,16 / 0,101
| AIR FLOW RATE |  |  | WORKING PRESSURE |  |  | AIR INLET TEMPERATURE |  |  | AMBIENT TEMPERATURE |  |  | PRESSURE DEW POINT
| 1 | m³/h |  | 7 | bar |  | MAX | AVERAGE |  | MAX | AVERAGE |  | 3 | °C
| 16.6667 | l/min |  | 6.9085 | atm |  | 35°C | 25°C |  | 25°C | 15°C |  | 37.4 | °F
| 0.58858 | cfm |  | 101.5 | psi |  | 95°F | 77°F |  | 77°F | 59°F |  | 276.16 | °K
| 0.017 | m³/min | [16 empty] | D_EC |  |  | kw pompa |  | km compressore
[18 empty] | Coeff. per calcolo portata |  | 70 |  | 0.04 |  |  | 0.2
SELECTED MODEL | [8 empty] | ESD 54
[18 empty] | FP | 1
POWER SUPPLY |  |  | LOCKED ROTOR CURRENT |  |  | NET WEIGHT |  |  | ID | [8 empty] | FTI | 1 | 1.4 | 0.85 | FTR42-480
230/1/50 |  |  | 11.6 | A |  | 37 | kg |  | 1 | m³/h |  | DATA SHEET | [5 empty] | FTR | 1 |  | 1 | FTR600-5400
NOMINAL CONSUMPTION |  |  | HEIGHT |  |  | COOLING MEDIA | [11 empty] | FTA | 1 | 1.08
0.24 | kW |  | 651 | mm |  | R513A / 0,16 kg / 0,101 t CO₂ | [13 empty] | MEDIA
NOMINAL CURRENT |  |  | DEPTH |  |  | AIR CONNECTIONS | [5 empty] | ENERGY SAVING AIR DRYERS ECONOMICAL ANALISYS | [5 empty] | P.RIC | 1 | 0.66138
1.49 | A |  | 500 | mm |  | 1/2'' | [11 empty] | Model | 54 | 4
FULL LOAD CURRENT |  |  | WIDTH |  |  | PRESSURE DROP
1.81 | A |  | 386 | mm |  | 3.0864e-05 | bar
[15 empty] | This selection program doesn't substitute OMI's catalogue. |  |  | Perd. Carico | 0.09
[18 empty] | Perd. Carico macch. Scelta | 0.09
[18 empty] | Portata nom. | 54
Date |  |  | Company | [5 empty] | Reference | [9 empty] | 54
7
[18 empty] | Scritte | 1
Lingue
Flag x intestazione
TRUE
[37 empty] | 41 | 42 | 43
D_EC
[18 empty] | 0 | 0 | 55 | 73 | 109 | 145 | 181 | 241 | 301 | 361 | 481 | 661 | 781 | 1001 | 1501 | 1801 | 2251 | 2601 | 3201 | 4201 | 4801 | 5301 | 6001
[19 empty] | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 660 | 780 | 1000 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 | OUT OF RANGE
[19 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Tabella Fattori Correzione (hidden)
TP | 1 |  | TA | 1 |  | 1.08 | TI | 1 |  | 1.4 | TR 42-480 |  |  | TR 600-5400 |  |  | ES |  |  | 0.14991 | Obsoleto | 0.14991 | 0.14991 | 0.14991 | ES |  |  | 0.14991 | Obsoleto
bar | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | MEDIA | °C | Fc | Interp. | MEDIA | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | % | Fc | Interp. | 0.14991 |  | 0.14991 | 0.14991 | 0.14991 | % | Fc | Interp. | 0.14991
3 | 0.7 | 0.7 | 5 |  | 1.16 |  | 10 |  | 2 |  | 3 | 0.85 | 0.85 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0.23453 |  | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453 | 100 | 1 | 1 | 0.23453
4 | 0.775 | 0.775 | 6 |  | 1.152 |  | 11 |  | 1.96 |  | 4 |  | 0.88551 | 4 |  | 1.0541 | 75 | 0.80863 | 0.80863 | 0.1651 |  | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 | 75 | 0.80863 | 0.80863 | 0.1651
5 | 0.85 | 0.85 | 7 |  | 1.144 |  | 12 |  | 1.92 |  | 5 | 0.92 | 0.92 | 5 | 1.09 | 1.09 | 50 | 0.59412 | 0.59412 | 0.082196 |  | 0.082196 | 0.082196 | 0.082196 | 50 | 0.59412 | 0.59412 | 0.082196
6 | 0.93 | 0.93 | 8 |  | 1.136 |  | 13 |  | 1.88 |  | 6 |  | 0.95793 | 6 |  | 1.1288 | 33 | 0.42007 | 0.42007 | 0.18239 |  | 0.18239 | 0.18239 | 0.18239 | 33 | 0.42007 | 0.42007 | 0.18239
7 | 1 | 1 | 9 |  | 1.128 |  | 14 |  | 1.84 |  | 7 | 1 | 1 | 7 | 1.18 | 1.18 | 25 | 0.36245 | 0.36245 | 0.18239 |  | 0.18239 | 0.18239 | 0.18239 | 25 | 0.36245 | 0.36245 | 0.18239
8 | 1.06 | 1.06 | 10 |  | 1.12 |  | 15 |  | 1.8 |  | 8 |  | 1.0447 | 8 |  | 1.2416 | 10 | 0.25441 | 0.25441 | 0.14991 |  | 0.14991 | 0.14991 | 0.14991 | 10 | 0.25441 | 0.25441 | 0.14991
9 | 1.11 | 1.11 | 11 |  | 1.112 |  | 16 |  | 1.76 |  | 9 | 1.09 | 1.09 | 9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.14991 | 0.14991 | [5 empty] | 0 | 0.14991 | 0.14991
10 | 1.15 | 1.15 | 12 |  | 1.104 |  | 17 |  | 1.72 |  | 10 |  | 1.1346 | 10 | 1.33 | 1.33 | [5 empty] | Flow %1 | Flow %2 | Flow %3
11 | 1.18 | 1.18 | 13 |  | 1.096 |  | 18 |  | 1.68 |  | 11 | 1.18 | 1.18 |  |  |  | ES |  |  | 0.1314 | Obsoleto | 0.1314 | 0.1314 | 0.1314 | ES |  |  | 0.1314 | Obsoleto
12 | 1.2 | 1.2 | 14 |  | 1.088 |  | 19 |  | 1.64 |  | 12 |  | 1.2314 |  |  |  | % | Fc | Interp. | 0.1314 |  | 0.1314 | 0.1314 | 0.1314 | % | Fc | Interp. | 0.1314
13 | 1.22 | 1.22 | 15 |  | 1.08 |  | 20 |  | 1.6 |  | 13 | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 0.24457 |  | 0.24457 | 0.24457 | 0.24457 | 100 | 1 | 1 | 0.24457
14 | 1.24 | 1.24 | 16 |  | 1.072 |  | 21 |  | 1.56 | [7 empty] | 75 | 0.77561 | 0.77561 | [5 empty] | 75 | 0.77561 | 0.77561
|  |  | 17 |  | 1.064 |  | 22 |  | 1.52 | [7 empty] | 50 | 0.5749 | 0.5749 | [5 empty] | 50 | 0.5749 | 0.5749
|  |  | 18 |  | 1.056 |  | 23 |  | 1.48 | [7 empty] | 33 | 0.37866 | 0.37866 | 0.1314 |  | 0.1314 | 0.1314 | 0.1314 | 33 | 0.37866 | 0.37866 | 0.1314
|  |  | 19 |  | 1.048 |  | 24 |  | 1.44 | [7 empty] | 25 | 0.31703 | 0.31703 | [5 empty] | 25 | 0.31703 | 0.31703
|  |  | 20 |  | 1.04 |  | 25 |  | 1.4 | [7 empty] | 10 | 0.20565 | 0.20565 | [5 empty] | 10 | 0.20565 | 0.20565
|  |  | 21 |  | 1.032 |  | 26 |  | 1.36 | [7 empty] | 0 | 0.1314 | 0.1314 | [5 empty] | 0 | 0.1314 | 0.1314
|  |  | 22 |  | 1.024 |  | 27 |  | 1.32 | [12 empty] | Flow %1 | Flow %2 | Flow %3
|  |  | 23 |  | 1.016 |  | 28 |  | 1.28
|  |  | 24 |  | 1.008 |  | 29 |  | 1.24 | [10 empty] | 0.14991 |  | 0.14991 | 0.14991 | 0.14991 |  |  |  | 0.14991
|  |  | 25 | 1 | 1 |  | 30 | 1.2 | 1.2 | [10 empty] | 0.14991 |  | 0.14991 | 0.14991 | 0.14991 |  |  |  | 0.14991
|  |  | 26 |  | 0.992 |  | 31 |  | 1.16
|  |  | 27 |  | 0.984 |  | 32 |  | 1.12
|  |  | 28 |  | 0.976 |  | 33 |  | 1.08
|  |  | 29 |  | 0.968 |  | 34 |  | 1.04
|  |  | 30 | 0.96 | 0.96 |  | 35 | 1 | 1
|  |  | 31 |  | 0.952 |  | 36 |  | 0.96615
|  |  | 32 |  | 0.944 |  | 37 |  | 0.93516
|  |  | 33 |  | 0.936 |  | 38 |  | 0.90596
|  |  | 34 |  | 0.928 |  | 39 |  | 0.87777
|  |  | 35 | 0.92 | 0.92 |  | 40 | 0.85 | 0.85
|  |  | 36 |  | 0.912 |  | 41 |  | 0.82228
|  |  | 37 |  | 0.904 |  | 42 |  | 0.7944
|  |  | 38 |  | 0.896 |  | 43 |  | 0.76633
|  |  | 39 |  | 0.888 |  | 44 |  | 0.73814
|  |  | 40 | 0.88 | 0.88 |  | 45 | 0.71 | 0.71
|  |  | 41 |  | 0.8653 |  | 46 |  | 0.68217
|  |  | 42 | 0.85 | 0.85 |  | 47 |  | 0.65493
|  |  | 43 |  | 0.83405 |  | 48 |  | 0.62862
|  |  | 44 |  | 0.8174 |  | 49 |  | 0.60355
|  |  | 45 | 0.8 | 0.8 |  | 50 | 0.58 | 0.58
|  |  | 46 |  | 0.7818 |  | 51 |  | 0.55821
|  |  | 47 |  | 0.76275 |  | 52 |  | 0.53834
|  |  | 48 |  | 0.7428 |  | 53 |  | 0.52043
|  |  | 49 |  | 0.7219 |  | 54 |  | 0.50439
|  |  | 50 | 0.7 | 0.7 |  | 55 | 0.49 | 0.49
[7 empty] | 56 |  | 0.47682
[7 empty] | 57 |  | 0.46423
[7 empty] | 58 |  | 0.45136
[7 empty] | 59 |  | 0.43708
[7 empty] | 60 | 0.42 | 0.42

## Tabella Fattori Correzione HTD (hidden)
TP |  |  | TA |  |  | TI |  |  | TR
bar | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp.
5 | 0.85 | 0.8554 | 5 |  | 1.54 | 32 |  | 1.492 | 3 | 0.85 | 0.8474
6 | 0.93 | 0.9319 | 6 |  | 1.512 | 33 |  | 1.478 | 4 |  | 0.8828
7 | 1 | 1 | 7 |  | 1.484 | 34 |  | 1.464 | 5 | 0.92 | 0.92
8 | 1.06 | 1.0597 | 8 |  | 1.456 | 35 |  | 1.45 | 6 |  | 0.959
9 | 1.11 | 1.111 | 9 |  | 1.428 | 36 |  | 1.436 | 7 | 1 | 0.9998
10 | 1.15 | 1.1539 | 10 |  | 1.4 | 37 |  | 1.422 | 8 |  | 1.0424
11 | 1.18 | 1.1884 | 11 |  | 1.372 | 38 |  | 1.408 | 9 | 1.09 | 1.0868
12 | 1.2 | 1.2145 | 12 |  | 1.344 | 39 |  | 1.394 | 10 | 1.13 | 1.133
13 | 1.22 | 1.2322 | 13 |  | 1.316 | 40 |  | 1.38
14 | 1.24 | 1.2415 | 14 |  | 1.288 | 41 |  | 1.366
|  |  | 15 | 1.26 | 1.26 | 42 |  | 1.352
|  |  | 16 |  | 1.232 | 43 |  | 1.338
|  |  | 17 |  | 1.204 | 44 |  | 1.324
|  |  | 18 |  | 1.176 | 45 |  | 1.31
|  |  | 19 |  | 1.148 | 46 |  | 1.296
|  |  | 20 | 1.12 | 1.12 | 47 |  | 1.282
|  |  | 21 |  | 1.104 | 48 |  | 1.268
|  |  | 22 |  | 1.084 | 49 |  | 1.254
|  |  | 23 |  | 1.06 | 50 | 1.24 | 1.24
|  |  | 24 |  | 1.032 | 51 |  | 1.226
|  |  | 25 | 1 | 1 | 52 |  | 1.212
|  |  | 26 |  | 0.964 | 53 |  | 1.198
|  |  | 27 |  | 0.924 | 54 |  | 1.184
|  |  | 28 |  | 0.88 | 55 | 1.17 | 1.17
|  |  | 29 |  | 0.832 | 56 |  | 1.156
|  |  | 30 | 0.78 | 0.78 | 57 |  | 1.142
|  |  | 31 |  | 0.7276 | 58 |  | 1.128
|  |  | 32 |  | 0.6744 | 59 |  | 1.114
|  |  | 33 |  | 0.6204 | 60 | 1.1 | 1.1
|  |  | 34 |  | 0.5656 | 61 |  | 1.0833
|  |  | 35 | 0.51 | 0.51 | 62 |  | 1.0666
|  |  | 36 |  | 0.4536 | 63 |  | 1.0499
|  |  | 37 |  | 0.3964 | 64 |  | 1.0332
|  |  | 38 |  | 0.3384 | 65 |  | 1.0165
|  |  | 39 |  | 0.2796 | 66 | 1 | 0.9998
|  |  | 40 | 0.22 | 0.22 | 67 |  | 0.9864
|  |  | 41 |  | 0.1904 | 68 |  | 0.9726
|  |  | 42 |  | 0.1636 | 69 |  | 0.9584
|  |  | 43 |  | 0.1396 | 70 | 0.94 | 0.9438
|  |  | 44 |  | 0.1184 | 71 |  | 0.9288
|  |  | 45 | 0.1 | 0.1 | 72 |  | 0.9134
|  |  | 46 |  | 0.0844 | 73 |  | 0.8976
|  |  | 47 |  | 0.0716 | 74 |  | 0.8814
|  |  | 48 |  | 0.0616 | 75 | 0.86 | 0.8648
|  |  | 49 |  | 0.0544 | 76 |  | 0.8478
|  |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 77 |  | 0.8304
[6 empty] | 78 |  | 0.8126
[6 empty] | 79 |  | 0.7944
[6 empty] | 80 | 0.78 | 0.7758
[6 empty] | 81 |  | 0.7568
[6 empty] | 82 |  | 0.7374
[6 empty] | 83 |  | 0.7176
[6 empty] | 84 |  | 0.6974
[6 empty] | 85 | 0.68 | 0.6768
[6 empty] | 86 |  | 0.6558
[6 empty] | 87 |  | 0.6344
[6 empty] | 88 |  | 0.6126
[6 empty] | 89 |  | 0.5904
[6 empty] | 90 |  | 0.5678
[6 empty] | 91 |  | 0.5448
[6 empty] | 92 |  | 0.5214
[6 empty] | 93 | 0.5 | 0.4976

## D-EC-A_A (hidden)
[15 empty] | 0 |  |  | Portata modello |  | 54 | 0.24 | 56.7 | 1.49 | 0.04 | 0.043704 | 0.2
ENERGY SAVING AIR DRYERS ECONOMICAL ANALISYS | [20 empty] | potenza nominale | 0% | corrente nominale | kw pompa | kw reali alle massime condizioni selezionate | kw compressore
[17 empty] | % | hh | mm |  | Euro | gg
| LANGUAGE |  |  | SELECTED MODEL | [5 empty] | ESD 54 |  |  |  | BACK TO MODEL SELECTION |  |  | 100 | 5 | 0 | 5 | 0.123 | 365
[17 empty] | 30 | 4 | 0 | 4 | tot tempo | tot tempo giorno
[17 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 3285 | 9
[17 empty] | max1 | 20 | 0 | 20 | tot anno
| AIR FLOW RATE |  |  | WORKING PRESSURE |  |  | AIR INLET TEMPERATURE |  |  | AMBIENT TEMPERATURE |  | PRESSURE DEW POINT |  |  |  |  | max2 | 19 | 0 | 19 | 8760
| 1 | m³/h |  | 7 | bar |  | AVERAGE |  |  | AVERAGE |  | 3 | °C |  |  |  | max3 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0
| 16.6667 | l/min |  | 6.9085 | atm |  | 25 | °C |  | 15 | °C | 37.4 | °F |  |  |  | Flow %1 | Flow %2 | Flow %3 | P.MEDIA | P.MAX | Flow %1 | Flow %2 | Flow %3
| 0.58893 | cfm |  | 101.5 | psi |  | 77 | °F |  | 59 | °F | 276.16 | °K |  |  |  | 0.66138 | 0.19841 | 0.0066138 | 0.66138 | 1
| 0.017 | m³/min | [19 empty] | 0.04245 | 0.040735 | 0.040024
[16 empty] | FES |  |  |  |  | % rispetto al nominale
| MONEY SAVING OPTIONS |  |  | WORKING DAYS PER YEAR |  |  | ENERGY COST cost/kwh |  |  | CURRENCY |  | SPECIAL CHARACTERS |  |  |  | kw reali | 0.04245 | 0.040735 | 0.040024 | 0.04245
|  |  |  | 365 |  |  | 0.123 € |  |  | € |  | € $ £ ¥ |  |  |  | costo kw giorno | 0.026106 | 0.020042 | 0 |  | risparmio tot
[16 empty] | costo annuo | 9.5289 | 7.3152 | 0 | 16.844 | 214.8142
COMPRESSOR WORKING CONDITIONS #1 | [15 empty] | Costo pieno | 258.5952 | Costo solo ore di lavoro |  |  | 80.1292
WORKING HOURS / DAY |  |  |  | FLOW % |  |  | NOMINAL POWER CONSUMPTION |  | POWER CONSUMPTION AT GIVEN CONDITIONS |  |  | ENERGY SAVING |  |  |  | costo tempo funz a 0 | 26.937 | 96.9732
| 5 |  |  | 100 % |  |  | 0.24 | kW |  | 0.04 | kW | 82.3 % |  |  |  |  | FALSE | FLAG funzionamento a zero
COMPRESSOR WORKING CONDITIONS #2
WORKING HOURS / DAY |  |  |  | FLOW % |  |  | NOMINAL POWER CONSUMPTION |  | POWER CONSUMPTION AT GIVEN CONDITIONS |  |  | ENERGY SAVING
| 4 |  |  | 30 % |  |  | 0.24 | kW |  | 0.04 | kW | 83 %
COMPRESSOR WORKING CONDITIONS #3
WORKING HOURS / DAY |  |  |  | FLOW % |  |  | NOMINAL POWER CONSUMPTION |  | POWER CONSUMPTION AT GIVEN CONDITIONS |  |  | ENERGY SAVING
DRYER STATUS, CLICK THE BUTTON BELOW TO TOGGLE
The remaining 15:00 hours of the day are considered with dryer OFF | [5 empty] | TOTAL YEARLY SAVINGS |  |  |  |  | 80.13 €
Date |  |  | Company | [5 empty] | Reference

## Splash (hidden)
ENERGY SAVING AIR DRYERS SELECTION PROGRAM |  | LANGUAGE
ENERGY SAVING AIR DRYERS ECONOMICAL ANALISYS
717.0020.14.00 Rel 00

## LANGUAGES-D-EC-A (hidden)
ENGLISH | 1 | ENERGY SAVING AIR DRYERS SELECTION PROGRAM | LANGUAGE | COOLING MEDIA | POWER SUPPLY | AIR FLOW RATE | WORKING PRESSURE | AIR INLET TEMPERATURE | AMBIENT TEMPERATURE | PRESSURE DEW POINT | SELECTED MODEL | POWER SUPPLY | NOMINAL CONSUMPTION | FULL LOAD CURRENT | LOCKED ROTOR CURRENT | AIR CONNECTIONS | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | MAX | AVERAGE | NET WEIGHT | ID CODE | (D) | (E) | DRYER | OUT OF RANGE | NOMINAL CURRENT | PRESSURE DROP | This selection program doesn't substitute OMI's catalogue. | DATA SHEET | Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 7°C (44.5°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 35°C (95°F) compressed air inlet temperature. | Performance and specifications + / - 5% | IN PARALLEL | ID | DRYER SERIES | Date | Company | Reference | 1 | TECHNICAL DATA SHEET | REFRIGERATED COMPRESSED AIR DRYER | MODEL: | Flow rate | Power supply | Power consumption | Full load consumption | Rated adsorption | Full load Ampere | Lock Rotor Ampere | Weight | Air connections | Coolant type | Inlet air temperature | Outlet air temperature | Ambient temperature | Working pressure | Pressure drop | Pressure dew point | Rated capacity* | Selected capacity | Standard features | Control panel: | Condenser cooling: | Ventilator motor: | Heat exchanger: | Expansion method: | Separator type: | Compressor type: | Glycol circulator: | Installation location: | Drain discharge: | Electric protection: | Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 7°C (44.5°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 35°C (95°F) compressed air inlet temperature. | Performances & specifications: +/- 5% | Electronic system type | Air cooled | Pusher fan | Aluminium plate - 3 Layers | Capillary tube | Demister type | Hermetic type | Centrifugal | Indoor | Timed solenoid valve | IP 42 | Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 3°C (37°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 35°C (95°F) compressed air inlet temperature. | Suction fan | No loss drain | Capillary tube + by-pass | Average conditions | LOAD MARGIN | Max | Pg.1/1 | Aluminium brazed plate | Max conditions | No loss (Smart drain) | 1 | CODE: | Air in | Air out | Power supply | Condensate outlet | Air flow | Lifting point | Type
ITALIANO | 2 | PROGRAMMA DIMENSIONAMENTO PER ESSICCATORI D'ARIA ENERGY SAVING | LINGUA | TIPO DI REFRIGERANTE | ALIMENTAZIONE | PORTATA | PRESSIONE | TEMPERATURA INGRESSO ARIA | TEMPERATURA AMBIENTE | PUNTO DI RUGIADA | MODELLO SELEZIONATO | ALIMENTAZIONE | CONSUMO NOMINALE | ASS. PIENO CARICO | ASS. SPUNTO | CONNESSIONI ARIA | ALTEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | MASSIMA | MEDIA | PESO NETTO | CODICE ID | (D) | (E) | ESSICCATORE | FUORI STD | ASSORBIMENTO NOMINALE | PERDITA DI CARICO | Il presente non sostituisce in alcun caso il catalogo commerciale OMI. | SCHEDA TECNICA | Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 7°C (44.5°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso. | Prestazioni e specifiche + / - 5% | IN PARALLELO | ID | SERIE ESSICCATORE | Data | Società | Riferimento | 2 | SCHEDA TECNICA | ESSICCATORE D'ARIA COMPRESSA A REFRIGERAZIONE | MODELLO: | Portata | Alimentazione | Consumo | Consumo massimo | Assorbimento nominale | Assorbimento pieno carico | Assorbimento spunto | Peso | Attacchi aria | Tipo refrigerante | Temperatura aria ingresso | Temperatura aria uscita | Temperatura Ambiente | Pressione Nominale | Perdita carico | Punto rugiada | Capacità nominale* | Capacità selezionata | Caratteristiche tecniche | Centralina comando: | Condensatore: | Ventilatore: | Scambiatore calore: | Metodo espansione: | Separatore condensa: | Compressore: | Circolatore glicole: | Installazione: | Scaricatore condensa: | Protezione elettrica: | Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 7°C (44.5°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso. | Prestazioni e dati tecnici: +/- 5% | A controllo elettronico | Ad aria | Premente | Pacco Alluminio - 3 Layers | Capillare | Demister | Ermetico | Centrigufo | Interna | Temporizzato | IP 42 | Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso. | Aspirante | Scaricatore No loss | Tubi capillari + by-pass | Condizioni medie | MARGINE DI CARICO | Max | Pag.1/1 | Pacco Alluminio | Condizioni massime | No loss (Smart drain) | 2 | CODICE: | Punto ingresso aria | Punto uscita aria | Alimentazione | Punto per lo scarico condensa | Flusso dell'aria | Punto di sollevamento | Tipo
ESPANOL | 3 | PROGR. PARA DIMENSIONAR LOS SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO ENERGY SAVING | LENGUA | REFRIGERANTE | ALIMENTACIÒN | CAUDAL | PRESSIÓN NOMINAL | TEMP.AIRE ENTRADA | TEMPERATURA AMBIENTE | PUNTO DE ROCÍO | MODELO | ALIMENTACIÒN | CONSUMO NOM. | ABSORCIÒN PIENA CAR. | ABSORCIÒN PRINCIPIO | UNIONES DE AIRE | ALTURA | ANCHURA | PROFUNDIDAD | MÁXIMA | MEDIA | PESO | CODICE ID | (D) | (E) | SECADOR | ESPECIAL | ABSORCIÒN NOM. | PERDIDA DE CARGO | Este manual no sustituye en algun caso el catalogo de ventas OMI. | PLAQUETA TÉCNICA | Los funcionamientos refieren a la succión del aire de FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), y las condiciones de funcionamiento siguientes: 7 bar (100 psig) presión de funcionamiento, 7°C (44.5°F) punto de condensación, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura aire de entrada. | Prestaciones y datos técnicos + / - 5% | PARALELAMENTE | ID | SERIE DEL SECADOR | Fecha | Compañía | Referencia | 3 | PLAQUETA TÉCNICA | SECADOR A EXPANSIÓN DIRECTA | MODELO: | Caudal | Alimentaciòn | Consumo | Consumo máximo | Absorciòn nominal | Absorciòn piena carga | Absorciòn principio | Peso | Uniones de aire | Refrigerante | Temperatura aire entrada | Temperatura aire salida | Temperatura ambiente | Pressión nominal | Perdida de cargo | Punto de rocío | Caudal nominal* | Caudal seleccionada | Especificaciones técnicas | Controlador de comandos: | Condensador: | Ventilador: | Cambiador de calor: | Método de expansión: | Separador de condensacion: | Compresor: | Circulador: | Instalación: | Descargador de condensado: | Protección eléctrica: | Condiciones nominales de: caudal nominal FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), presión de trabajo 7 bar (100 psig), punto de rocío 7°C (44.5°C), temperatura ambiente 25°C (77°F), temperatura de entrada de aire comprimido 35°C (95°F) | Prestaciones y datos técnicos: +/- 5% | Control electrónico | De aire | Impelente | Placa de aluminio - 3 Capas | Capilar | Desnebulizador | Hermético | Centrigufo | Interior | Temporizado | IP 42 | Condiciones nominales de: caudal nominal FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), presión de trabajo 7 bar (100 psig), punto de rocío 3°C (37°C), temperatura ambiente 25°C (77°F), temperatura de entrada de aire comprimido 35°C (95°F) | Aspirante | Descargador No Loss | Tubos capilares + derivación | Condiciones promedios | MARGEN DE CARGO | Max | Pág.1/1 | Placa de aluminio soldado | Condiciones máximas | No loss (Smart drain) | 3 | CODICE: | Entrada de aire | Salida de aire | Alimentaciòn | Purga de condensado | Flujo de aire | Punto de elevación | Tipo
DEUTSCH | 4 | AUSWAHL VON DRUCKLUFT-KAELTETROCKNER ENERGY SAVING | SPRACHE | KÜHLMITTEL | STROMVERSORGUNG | LEISTUNG | BETRIEBSDRUCK | EINGANGSLUFTTEMP. | RAUMTEMPERATUR | DRUCKTAUPUNKT | AUSGEWAEHLTER TROCKNER | STROMVERSORGUNG | NOM. VERBRAUCH | VOLLAST AUFNAHME | ANLASS AUFNAHME | LUFTANSCHLUESSE | HOEHE | BREITE | TIEFE | MAX | MITTEL | NETTO-GEWICHT | ID KODE | (D) | (E) | TROCKNER | KEIN STANDARD | NOM. AUFNAHME | DRUCKVERLUST | Dieses Auslegungsprogramm ersetzt nicht den Katalog von OMI. | TECHNISCHES DATENBLATT | Leistungen beziehen sich auf Luftansaugung von FAD +20 °C (+68 ° F) und 1 bar (14,5 psi) und den folgenden Betriebsbedingungen: 7 bar (100 psi) Arbeitsdruck, +7 °C (+44,5 °F) Drucktaupunkt, +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur, +35 °C (+95 °F) Drucklufteintrittstemperatur | Leistung und Spezifikation: +/- 5% | PARALLEL | ID | TROCKNER REIHE | Datum | Gesellschaft | Verweis | 4 | TECHNISCHES DATENBLATT | DRUCKLUFT KÄLTETROCKNER | MODELL: | Volumenstrom | Netzanschluss | Leistungsaufnahme | Maximaler verbrauch | Stromaufnahme | Vollast aufnahme | Anlaufstrom | Nettogewicht | Luftanschluesse | Kältemittel | Eintritt Lufttemperatur | Austritt Lufttemperatur | Umgebungstemperatur | Betriebsdruck | Druckverlust | Drucktaupunkt | Nennleistung* | Leistung ausgewählt | Standardausstattung | Steuerung: | Verflüssiger: | Ventilator: | Wärmetauscher: | Expansionsverfahren: | Kondensatabscheider: | Kompressor: | Glykol Pumpe: | Aufstellung: | Kondensatableiter: | Elektrischer Schutz: | Leistungen beziehen sich auf Luftansaugung von FAD +20 °C (+68 ° F) und 1 bar (14,5 psi) und den folgenden Betriebsbedingungen: 7 bar (100 psi) Arbeitsdruck, +7 °C (+44,5 °F) Drucktaupunkt, +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur, +35 °C (+95 °F) Drucklufteintrittstemperatur | Leistung und Spezifikation: +/- 5% | Elektronikregelung | Luftgekühlt | Axial, drückend | Aluminium, gelötet - 3 Schichten | Kapillarrohr | Tropfenabscheider | Hermetisch geschlossen | Zentrifugal | Innen | Zeitgesteuert | IP 42 | Leistungen beziehen sich auf Luftansaugung von FAD +20 °C (+68 ° F) und 1 bar (14,5 psi) und den folgenden Betriebsbedingungen: 7 bar (100 psi) Arbeitsdruck, +3 °C (+37 °F) Drucktaupunkt, +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur, +35 °C (+95 °F) Drucklufteintrittstemperatur | Axial, saugend | Kondensatableiter keine Druckluftverluste | Kapillarrohr + by-pass | Durchschnittlichen Bedingungen | LASTEN-MARGE | Max | Pg.1/1 | Aluminium, gelötet | Maximalbedingungen | Keine Druckluftverluste (Smart drain) | 4 | ARTIKELNUMMER: | Lufteintritt | Luftaustritt | Netzanschluss | Kondensatablass | Luftstrom | Anschlagpunkt | Typ
FRANCAISE | 5 | DIMENSIONNEMENT DES SECHEURS PAR L'AIR COMPRIME' ENERGY SAVING | LANGUE | REFRIGERANT | ALIMENTATION | PERFORMANCES | PRESSION TRAVAIL | TEMP. ENTREE D’AIR | TEMP. AMBIANTE | PRESS.PT DE ROSEE | MODELL SELECTIONNE' | ALIMENTATION | CONSOMMATION NOM. | AMPERE PL. CHARGE | AMPERE MAX. | AIR ATTAQUES | HAUT | LARGE | PROFONDITE' | MAX | MOYENNE | POID NET | CODE ID | (D) | (E) | SECHEUR | SPECIAL | AMPERE NOMINALE | PERTE DE CHARGE | Ce programme de sélection ne remplace pas le catalogue commercial OMI. | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Conditions référées à un débit d'air FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), et les conditions de fonctionnement suivantes: 7 bar (100 psig) pression d'utilisation, 7°C (44.5°F) point de condensation, 25°C (77°F) température ambient, 35°C (95°F) température d'air en entrée. | Performances et caractéristiques techniques + / - 5% | EN PARALLÉLE | ID | SÉRIE DU SECHEUR | Date | Société | Référence | 5 | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | SECHEUR D’AIR A EXPANSION DIRECTE | MODELL: | Performances | Alimentation | Consommation | Consommation maximale | Ampere nominal | Ampere pleine charge | Ampere max. | Poid net | Air attaques | Refrigerant | Temperature entree d’air | Temperature sortie d’air | Temperature ambiante | Pression travail | Perte de charge | Press.pt de rosee | Performances nominal* | Performances sélectionné | Caractéristiques techniques | Unité de contrôle: | Condenseur: | Ventilateur: | Base de l’échangeur de chaleur: | Expansion: | Séparateur de condensants: | Compresseur: | Circulateur: | Installation: | Purge de condensants: | Protéction eléctrique: | Conditions qui se réfèrent aux paramètres suivantes: débit d'air DAD 20 ° C ( 68°F) , 1 bar ( 14,5 psig), 7 bar ( 100 psig) pression de fonctionemment, 7°C (44.5°F) dew-point en pression, 25°C ( 77°F) Temperature d'ambiente, 35° C ( 95°F) de temperature d'admission d'air comprimée | Performances et caractéristiques techniques: +/- 5% | à commande électronique | À l'air | Poussant | Aluminium nageoires - 3 Niveaux | Capillaire | Désembuage | Hermétique | Centrifuges | Intérieure | Temporisé | IP 42 | Conditions qui se réfèrent aux paramètres suivantes: débit d'air DAD 20 ° C ( 68°F) , 1 bar ( 14,5 psig), 7 bar ( 100 psig) pression de fonctionemment, 3 °C (37°F) dew-point en pression, 25°C ( 77°F) Temperature d'ambiente, 35° C ( 95°F) de temperature d'admission d'air comprimée | Aspirant | Purge de condensants No Loss | Capillaire + Bypass | Conditions moyennes | MARGE DE CHARGE | Max | P.1/1 | Aluminium nageoires emballe | Conditions maximale | No loss (Smart drain) | 5 | CODE: | Entrée de l'air | Sortie de l'air | Alimentation | Purge de condensant | Circulation de l'air | Point de levage | Type
РУССКИЙ | 6 | ПРОГРАММА ВЫБОРА ОСУШИТЕЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА ENERGY SAVING | ЯЗЫК | ХЛАДАГЕНТ | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ВЕЛИЧИНА ПОТОКА | ДАВЛЕНИЕ | ТЕМП. ВОЗДУХА НА ВХОДЕ | ТЕМП. ОКРУЖА- ЮЩЕЙ СРЕДЫ | ТОЧКА РОСЫ | ВЫБРАННАЯ МОДЕЛЬ | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ | ТОК ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ | ПУСКОВОЙ ТОК | СОЕДИНЕНИЯ | ВЫСОТА | ШИРИНА | ГЛУБИНА | МАКС | СРЕДНИЙ | ВЕС | КОД ID | (D) | (E) |  | НЕ СТАНДАРТ | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ | Эта программа выбора не заменяет каталог OMI. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  | ID | СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЯ | Дата | Компания | Упоминание | 6 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА РАСШИРИТЕЛЬНОГО ТИПА | МОДЕЛЬ: | Величина потока | Источник питания | Потребление | Максимальное потребление | Ток номинальный | Ток при полной нагрузке | Пусковой ток | Вес | Соединения | Хладагент | Температура воздуха на входе | Температура воздуха на выходе | Температура окружа- ющей среды | Давление | Перепад давления | Точка росы | Номинальный величина потока* | Выбранной величина потока | Характеристики технический | Контроллер команду: | Конденсатор: | Двигатель вентилятора: | Основание теплообменника: | Расширение Метод: | Отделитель конденсата: | Компрессор: | Циркуляционный: | Установка: | Слив конденсата: | Электрическая защита: | При номинальных условиях - величина потока FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), 7 bar (100 psig) рабочее давление, 7°C (44.5°F) точка росы, 25°C (77°F) температура окружа- ющей среды, 35°C (95°F) температуре воздуха на входе | Эксплуатационные показатели и спецификации: +/- 5% | С электронным управлением | Конденсатора воздух | Прижимного | Алюминиевые пластины - 3 Слои | Капилляр | Демистер | Герметический | Центробежный | Крытый | таймер | IP 42 | При номинальных условиях - величина потока FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), 7 bar (100 psig) рабочее давление, 3°C (37°F) точка росы, 25°C (77°F) температура окружа- ющей среды, 35°C (95°F) температуре воздуха на входе | Вытяжного | Конденсатоотводчики No Loss | Капиллярная + обход | Средних условиях | МАРГИНА ГРУЗА | Макс | Pg.1/1 | Алюминиевые паяные пластины | Максимальное условиях | Встроенная дренажная система без потерь | 6 | КОД: | Вход воздуха | Выход воздуха | Источник питания | Слив конденсата | Воздушный поток | Точку подъема | Тип
PORTUGUÊS | 4 |  | LÍNGUA | REFRIGERANTE | ALIMENTAÇÃO | FLUXO DE AR | PRESSÃO | TEMP.ENTRADA DE AR | TEMPERATURA AMBIENTE | PONTO DE ORVALHO | MODELO | ALIMENTAÇÃO | CONSUMO NOMINAL | ABS. COM CARGA COMPLETA | ABS. INICIAL | JUNÇÕES DE AR | ALTURA(C) | LARGURA (B) | PROFUNDIDADE (A) |  |  | PESO | CÓDIGO ID | (D) | (E) |  |  | ABSORÇÃO NOMINAL |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ΕΛΛΗΝΙΚΆ | 5 |  | ΓΛΏΣΣΑ | ΨΥΚΤΙΚΌ | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ΡΟΗ ΑΕΡΑ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉ ΠΊΕΣΗ | ΘΕΡΜ. ΑΈΡΑ ΕΙΣΌΔΟΥ | ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ | ΣΗΜΕΊΟ ΔΡΌΣΟΥ | ΜΟΝΤΈΛΟ | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ΙΣΧΎΣ ΟΝΟΜ. | ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΠΛΉΡΟΥΣ ΦΟΡΤΊΟΥ | ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΜΈΓΙΣΤΗ | ΣΎΝΔΕΣΗ ΑΈΡΑ | ΎΨΟΣ (C) | ΠΛΆΤΟΣ (B) | ΒΆΘΟΣ (A) |  |  | ΒΆΡΟΣ | ΚΏΔΙΚΑΣ ID | (D) | (E) |  |  | ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΟΝΟΜ. |  |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
NEDERLANDS | 8 |  | TAAL | KOUDEMIDDEL | VOEDING | GEGEVENS | WERKDRUK | INLAAT- TEMPERATUUR | OMG. TEMPERATUUR | DRUKDAUWPUNT | TYPE | VOEDING | VERMOGEN NOM. | STROOM MAX. | AANLOOPSTROOM | LUCHTAANSLUITINGEN | HOOGTE (C) | BREEDTE (B) | DIEPTE (A) |  |  | GEWICHT | ID CODE | (D) | (E) |  |  | STROOM NOM. |  |  | TECHNISCHE GEGEVENS
SVENSK | 9 |  | SPRÅK | KYLAPPARAT | STRÖM FÖRSÖRJNING | LLUFTFLÖDE | ARBETSTRYCK | INLOPPSLUFT TEMP. | OMGIVNINGS- TEMPERATUR | DAGGPUNKT | MODELL | STRÖM FÖRSÖRJNING | NOMINAL FÖRBRUKNING | FULL STRÖMSTYRKA | MAX STRÖMSTYRKAT | TRYCKLUFTSKOPPLINGA | HÖJD (C) | BREDD (B) | DJUP (A) |  |  | VIKT | ID KOD | (D) | (E) |  |  | NOMINAL STRÖMSTYRKA |  |  | TEKNISKA SPECIFIKATIONER
SUOMI | 10 |  | KIELI | JÄÄHDYTYSAINE | VIRRANSYÖTTÖ | ILMAVIRTAUSARVO | TYÖPAINE | ILMAN TULOLÄMPÖTILA | YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA | PAINEEN KASTEPISTE | MALLI | VIRRANSYÖTTÖ | NIMELLISKULUTUS | JÖNNITE TÄYDELLÄ KUORMALLA | LUKITTU ROOTTORIN JÄNNITE | ILMALIITÄNNÄT | KORKEUS (C) | LEVEYS (B) | SYVYYS (A) |  |  | PAINO | ID KOODI | (D) | (E) |  |  | NIMELLISJÄNNITE |  |  | TEKNISET TIEDOT
NORSK | 11 |  | SPRÅK | KJØLEMEDIUM | STRØMFORSYNING | LUFTMENGDE | DRIFTSTRYKK | LUFTINNTAKS- TEMPERATUR | ROMTEMPERATUR | TRYKK DUGGPUNKT | MODELL | STRØMFORSYNING | NOMINELT FORBRUK | FULL LAST STRØMSTYRKE | LÅST ROTOR STRØMSTYRKE | LUFTFORBINDELSER | HØYDE (C) | BREDDE (B) | DYBDE (A) |  |  | VEKT | ID KODE | (D) | (E) |  |  | NOMINELL STRØMSTYRKE |  |  | DATABLAD
DANSK | 12 |  | SPROG | KØLERVÆSKE | STRØMFORSYNING | LUFTSTRØM- SHASTIGHED | ARBEJDSTRYK | LUFTINDGANGS- TEMPERATUR | OMGIVENDE TEMPERATUR | TRYKKONDENSATION | MODEL | STRØMFORSYNING | PÅLYDENDE FORBRUG | FULD LADNING STRØM | LÅST ROTORSTRØM | LUFTTILKOBLINGER | HØJDE (C) | BREDDE (B) | DYBDE (A) |  |  | VÆGT | ID KODE | (D) | (E) |  |  | PÅLYDENDE STRØM |  |  | DATABLAD
POLSKI | 13 |  | JĘZYK | CZYNNIK CHŁODNICZY | ZASILANIE | NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA | CIŚNIENIE ROBOCZE | TEMP. POWIETRZA WLOTOWEGO | TEMPERATURA OTOCZENIA | PUNKT ROSY | MODEL | ZASILANIE | ŚREDNIE ZUŻYCIE | POBÓR PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU | POBÓR PRZY ROZRUCHU | PRZYŁĄCZENIE POWIETRZA | WYSOKOŚĆ (C) | SZEROKOŚĆ (B) | GŁĘBOKOŚĆ (A) |  |  | WAGA | SZYFR ID | (D) | (E) |  |  | ŚREDNI POBÓR |  |  | DANE TECHNICZNE
ČEŠTINA | 14 |  | JAZYK | CHLADIČ | NAPÁJENÍ | NOSNOST | NOMINÁLNÍ TLAK | TEPLOTA VZDUCHU | TEPLOTA PROSTŘEDÍ | ROSNÝ BOD | MODEL | NAPÁJENÍ | NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA | ABSOR. PLNÉHO ZATÍŽENÍ | ZAPÍNACÍ ABSOR. | VZDUCHOVÉ SPOJKY | VÝŠKA (C) | ŠÍŘE (B) | HLOUBKA (A) |  |  | VÁHA | ŠIFRA ID | (D) | (E) |  |  | NOMINÁLNÍ ABSORPCE |  |  | TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
MAGYAR | 15 |  | NYELV | HŰTŐKÖZEG | TÁPLÁLÁS | LEVEGŐ ÁRAMLÁS SEBESSÉGE | NÉVLEGES NYOMÁS | LEVEGŐ BEMENET HŐMÉRSÉKLET | KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET | HARMATPONT | TÍPUS | TÁPLÁLÁS | NÉVLEGES FOGYASZTÁS | ÁRAMFELVÉTEL TELJES TERHELÉS | MAXIMÁLIS ÁRAMFELVÉTEL | LEVEGŐ CSATLAKOZÁSOK | MAGASSÁG (C) | SZÉLESSÉG (B) | MÉLYSÉG (A) |  |  | SÚLY | ID KÓD | (D) | (E) |  |  | NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL |  |  | MŰSZAKI JELLEMZŐK
ENGLISH | 1 | ENERGY SAVING AIR DRYERS ECONOMICAL ANALISYS |  | MONEY SAVING OPTIONS | WORKING HOURS / DAY | WORKING DAYS PER YEAR | ENERGY COST cost/kwh | NOMINAL POWER CONSUMPTION | POWER CONSUMPTION AT GIVEN CONDITIONS | ENERGY SAVING | TOTAL YEARLY SAVINGS | BACK TO MODEL SELECTION | OUT OF RANGE CHOOSE A BIGGER MODEL | COMPRESSOR WORKING CONDITIONS | CURRENCY | SPECIAL CHARACTERS | FLOW % | The remaining 15:00 hours of the day are considered with dryer ON | The remaining 15:00 hours of the day are considered with dryer OFF | Dryer status, click the button below to toggle
ITALIANO | 2 | ANALISI ECONOMICA ESSICCATORE D'ARIA ENERGY SAVING |  | OPZIONI RISPARMIO ECONOMICO | ORE DI LAVORO / GIORNO | GIORNI DI LAVORO ALL'ANNO | COSTO ENERGETICO costo/kwh | CONSUMO NOMINALE | CONSUMO ALLE CONDIZIONI DATE | RISPARMIO ENERGETICO | TOTALE RISPARMIO ENERGETICO ALL'ANNO | RITORNA ALLA SELEZIONE | FUORI STANDARD SCEGLIERE UN MODELLO PIU' GRANDE | CONDIZIONI DI LAVORO DEL COMPRESSORE | VALUTA | CARATTERI SPECIALI | PORTATA % | Le restanti 15:00 ore del giorno sono considerate con essiccatore acceso | Le restanti 15:00 ore del giorno sono considerate con essiccatore spento | Stato dell'essiccatore, clicca il pulsante sotto per modificarlo
ESPANOL | 3 | ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECADOR DE AIRE ENERGY SAVING |  | OPCIONES AHORRO DE DINERO | HORAS DE TRABAJO / DIA | DÍAS LABORABLES POR AÑO | COSTO ENERGÍA costo/kwh | CONSUMO DE ENERGÍA NOMINAL | CONSUMO DE ENERGÍA EN DETERMINADAS CONDICIONES | AHORRO DE ENERGÍA | AHORRO DE ENERGÍA TOTAL POR AÑO | VOLVER AL PROGRAMA DE SELECCIÓN | NO ESTÁNDAR ELEGIR UN MODELO MÁS GRANDE | CONDICIONES DE TRABAJO DEL COMPRESOR | MONEDA | CARACTERES ESPECIALES | CAUDAL % | Las restantes 15:00 horas del día se consideran con el secador encendido | Las restantes 15:00 horas del día se consideran con el secador apagado | Estado del secador, haga clic en el botón de abajo para cambiarlo
DEUTSCH | 4 | WIRTSCHAFTLICHE ANALYSE VON DRUCKLUFT-KAELTETROCKNER ENERGY SAVING |  | GELD SPAREN OPTIONS | ARBEITSZEIT / TAG | ARBEITSTAGE PRO JAHR | ENERGIEKOSTEN Kosten/kwh | NOMINAL LEISTUNGSAUFNAHME | LEISTUNGSAUFNAHME BEI GEGEBENEN BEDINGUNGEN | ENERGIE SPAREN | TOTAL ENERGIEEINSPARUNGEN PRO JAHR | RETURN ZUR AUSWAHL | KEIN STANDARD WÄHLEN SIE EIN GRÖßERES MODELL | ARBEITSBEDINGUNGEN DES KOMPRESSOR | WÄHRUNG | SONDERZEICHEN | LEISTUNG % | Die restlichen 15:00 Stunden des Tages werden bei eingeschaltetem Kältetrockner | Die restlichen 15:00 Stunden des Tages werden bei ausgeschalteter Kältetrockner | Status des Trockners, klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um ihn zu ändern
FRANCAISE | 5 | ANALYSE ECONOMIQUE DES SECHEURS PAR L'AIR COMPRIME' ENERGY SAVING |  | OPTIONS ÉCONOMIE | HEURES DE TRAVAIL / JOUR | JOURS OUVRABLES PAR AN | COUTS DE L'ENERGIE couts/kwh | CONSOMMATION D'ÉNERGIE NOMINAL | CONSOMMATION A DES CONDITIONS DONNEES | ÉCONOMIE D'ÉNERGIE | ÉCONOMIES D'ÉNERGIE TOTAL PAR AN | RETOUR À DIMENSION- NEMENT | NON STANDARD CHOISIR UN MODÈLE PLUS GRAND | CONDITIONS DE TRAVAIL DE COMPRESSEUR | MONNAIE | CARACTÈRES SPÉCIAUX | PERFORMANCES % | Le restant 15:00 heures du jour sont considérés avec le sécheur allumé | Le restant 15:00 heures du jour sont considérés avec le sécheur éteint | État du sècheur, cliquez sur le bouton ci-dessous pour le modifier
РУССКИЙ | 6 | ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ |  | ДЕНЬГИ СОХРАНЕНИЕ ВАРИАНТЫ | РАБОЧИЕ ЧАСЫ / ДЕНЬ | РАБОЧИХ ДНЕЙ В ГОД | Стоимость энергии издержки/kwh | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ДАННЫХ УСЛОВИЯХ | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ В ГОД | ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММ ВЫБОРА | НЕСТАНДАРТНЫЕ ВЫБРАТЬ БОЛЕЕ КРУПНАЯ МОДЕЛЬ | УСЛОВИЯХ ТРУДА КОМПРЕССОР | ВАЛЮТА | СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ | ВЕЛИЧИНА ПОТОКА % | Остальные 15:00 часов дня считаются с включенной сушилкой | Остальные 15:00 часов дня считаются с выключенной сушилкой | Состояние сушилки, нажмите кнопку ниже, чтобы изменить его

## d_base_DEC (hidden)
TECHNICAL DATA SHEET | m3/h | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 660 | 780 | 1000 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 | OUT OF RANGE
REFRIGERATED COMPRESSED AIR DRYER |  | ESD 54 | ESD 72 | ESD 108 | ESD 144 | ESD 180 | ESD 240 | ESD 300 | ESD 360 | ESD 480 | ESD 660 | ESD 780 | ESD 1000 | ESD 1500 | ESD 1800 | ESD 2250 | ESD 2600 | ESD 3200 | ESD 4200 | ESD 4800 | ESD 5300 | ESD 6000 | OUT OF RANGE
MODEL: | m3/h | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 660 | 780 | 1000 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 | OUT OF RANGE
Flow rate | l/min. | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 11000 | 13000 | 16667 | 25000 | 30000 | 37500 | 43333 | 53333 | 70000 | 80000 | 88333 | 100000
| cfm | 31.7832 | 42.3776 | 63.5664 | 84.7552 | 105.944 | 141.2587 | 176.5733 | 211.888 | 282.5173 | 388.4613 | 459.0907 | 588.5778 | 882.8667 | 1059.44 | 1324.3001 | 1530.3023 | 1883.449 | 2472.0268 | 2825.1734 | 3119.4623 | 3531.4668
Power supply | V / f / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50
Power consumption | kW | 0.24 | 0.32 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.85 | 0.65 | 0.78 | 0.84 | 1.053 | 1.623 | 2.073 | 2.68 | 3.22 | 3.74 | 4.32 | 6.68 | 6.8 | 7.18 | 11.27 | 12.15
| kW | 0.31 | 0.44 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 1.18 | 0.96 | 0.96 | 1.3 | 1.303 | 3.473 | 3.473 | 5.34 | 5.34 | 7.25 | 7.25 | 11.13 | 11.66 | 11.66 | 18.23 | 18.23
Rated adsorption | Ampere | 1.49 | 1.94 | 2.67 | 3.06 | 3.53 | 6.17 | 3.2 | 3.84 | 4.55 | 5.69 | 3.77 | 4.84 | 5.83 | 7 | 7.53 | 8.7 | 15.29 | 15.52 | 16.01 | 22.24 | 24.1
| Ampere | 1.81 | 2.46 | 3.56 | 4.3 | 4.3 | 7.59 | 4.14 | 4.14 | 5.88 | 6.12 | 6.64 | 6.64 | 9.7 | 9.7 | 13 | 13 | 20.7 | 21.49 | 21.49 | 31.39 | 31.39
Lock Rotor Ampere | Ampere | 11.6 | 10.8 | 14 | 21 | 24 | 43 | 24 | 24 | 33 | 36 | 39 | 39 | 57 | 57 | 75 | 75 | 145 | 145 | 145 | 182 | 182
Weight | Kg. | 37 | 41 | 46 | 49 | 67 | 69 | 104 | 107 | 119 | 186 | 227 | 237 | 394 | 394 | 399 | 399 | 810 | 840 | 840 | 100 | 1020
Air connections | Rp | 1/2'' | 1/2'' | 3/4'' | 3/4'' | 1'' | 1'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | 3'' | 3'' | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150
Larghezza | mm | 386 | 386 | 386 | 386 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 806 | 806 | 806 | 806 | 880 | 880 | 880 | 1510 | 1510
Profondità | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 567 | 567 | 720 | 720 | 720 | 770 | 770 | 770 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1819 | 1819 | 1819 | 1500 | 1500
Altezza | mm | 651 | 651 | 651 | 651 | 771 | 771 | 980 | 980 | 980 | 1360 | 1360 | 1360 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1796 | 1796 | 1796 | 1555 | 1555
Coolant type | Freon | R513A / 0,16 kg / 0,101 t CO₂ | R513A / 0,16 kg / 0,101 t CO₂ | R513A / 0,23 kg / 0,145 t CO₂ | R513A / 0,21 kg / 0,132 t CO₂ | R513A / 0,26 kg / 0,164 t CO₂ | R513A / 0,30 kg / 0,189 t CO₂ | R513A / 0,90 kg / 0,568 t CO₂ | R513A / 0,90 kg / 0,568 t CO₂ | R513A / 1,25 kg / 0,789 t CO₂ | R513A / 1,40 kg / 0,884 t CO₂ | R513A / 2,10 kg / 1,326 t CO₂ | R513A / 2,10 kg / 1,326 t CO₂ | R513A / 3,40 kg / 2,147 t CO₂ | R513A / 3,40 kg / 2,147 t CO₂ | R513A / 3,50 kg / 2,210 t CO₂ | R513A / 3,50 kg / 2,210 t CO₂ | R513A / 3,2 kg / 2,02 t CO₂ | R513A / 3,8 kg / 2,4 t CO₂ | R513A / 3,8 kg / 2,4 t CO₂ | R513A / 10,50 kg / 6,630 t CO₂ | R513A / 10,50 kg / 6,630 t CO₂
Pressure drop | bar | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.2 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.14 | 0.22 | 0.3 | 0.23 | 0.26
| bar | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34
Inlet air temperature | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Outlet air temperature | °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| °C | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Ambient temperature | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Working pressure | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13
Pressure dew point | °C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Control panel: |  | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type | Electronic system type
Condenser cooling: |  | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled
Ventilator motor: |  | Pusher fan | Pusher fan | Pusher fan | Pusher fan | Pusher fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan | Suction fan
Heat exchanger: |  | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium plate - 3 Layers | Aluminium brazed plate | Aluminium brazed plate | Aluminium brazed plate | Aluminium brazed plate | Aluminium brazed plate | Aluminium brazed plate | Aluminium brazed plate | Aluminium brazed plate | Aluminium brazed plate
Expansion method: |  | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube | Capillary tube
Separator type: |  | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type | Demister type
Compressor type: |  | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type | Hermetic type
Glycol circulator: |  | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal
Installation location: |  | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor
Drain discharge: |  | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain)
Electric protection: |  | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42
Disegno |  | ESD54-144 | ESD54-144 | ESD54-144 | ESD54-144 | ESD180-240 | ESD180-240 | ESD300-480 | ESD300-480 | ESD300-480 | ESD660-1000 | ESD660-1000 | ESD660-1000 | ESD1500-2600 | ESD1500-2600 | ESD1500-2600 | ESD1500-2600 | ESD3200-4800 | ESD3200-4800 | ESD3200-4800 | ESD5300-6000 | ESD5300-6000
Cpn |  | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE: | CODE:
Codice OMI |  | 08S.0054AG0.00BG | 08S.0072AG0.00BG | 08S.0108AG0.00BG | 08S.0144AG0.00BG | 08S.0180AG0.00BG | 08S.0240BG0.00BG | 08S.0300BG0.00BG | 08S.0360BG0.00BG | 08S.0480BG0.00BG | 08S.0660BG0.00BG | 08S.0780BG0.00BG | 08S.1000BG0.00BG | 08S.1500BG0.00BG | 08S.1800BG0.00BG | 08S.2250BG0.00BG | 08S.2600BG0.00BG | 08S.3200BG0.00BG | 08S.4200BG0.00BG | 08S.4800BG0.00BG | 08S.5300BG0.00BG | 08S.6000BG0.00BG
Valore trascinamento | Corretto | 90 | 90 | 170 | 170 | 290 | 290 | 430 | 430 | 570 | 790 | 1100 | 1100 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3600 | 5200 | 5200 | 6300 | 6300
Trascinamento OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Flow rate for datasheets |  | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 660 | 780 | 1000 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000
kW nominali compressore |  | 0.203 | 0.275 | 0.406 | 0.467 | 0.5 | 0.806 | 0.61 | 0.74 | 0.795 | 1.005 | 1.575 | 2.03 | 2.56 | 3.1 | 3.62 | 4.2 | 6.31 | 6.43 | 6.81 | 10.9 | 11.78
kW massimi compressore |  | 0.274 | 0.395 | 0.633 | 0.74 | 0.68 | 1.14 | 0.92 | 0.92 | 1.255 | 1.255 | 3.425 | 3.425 | 5.22 | 5.22 | 7.13 | 7.13 | 10.76 | 11.29 | 11.29 | 17.86 | 17.86
A nominali compressore |  | 1.29 | 1.74 | 2.47 | 2.86 | 3.33 | 5.97 | 3 | 3.64 | 4.35 | 5.25 | 3.33 | 4.4 | 5.23 | 6.4 | 6.93 | 8.1 | 14.09 | 14.32 | 14.81 | 21.04 | 22.9
A massimi compressore |  | 1.61 | 2.26 | 3.36 | 4.1 | 4.1 | 7.39 | 3.94 | 3.94 | 5.68 | 5.68 | 6.2 | 6.2 | 9.1 | 9.1 | 12.4 | 12.4 | 19.5 | 20.29 | 20.29 | 30.19 | 30.19
kW nominali compressore | Arrotond. | 0.2 | 0.28 | 0.41 | 0.47 | 0.5 | 0.81 | 0.61 | 0.74 | 0.8 | 1.01 | 1.58 | 2.03 | 2.56 | 3.1 | 3.62 | 4.2 | 6.31 | 6.43 | 6.81 | 10.9 | 11.78
kW massimi compressore | Arrotond. | 0.27 | 0.4 | 0.63 | 0.74 | 0.68 | 1.14 | 0.92 | 0.92 | 1.26 | 1.26 | 3.43 | 3.43 | 5.22 | 5.22 | 7.13 | 7.13 | 10.76 | 11.29 | 11.29 | 17.86 | 17.86
A nominali compressore | Arrotond. | 1.29 | 1.74 | 2.47 | 2.86 | 3.33 | 5.97 | 3 | 3.64 | 4.35 | 5.25 | 3.33 | 4.4 | 5.23 | 6.4 | 6.93 | 8.1 | 14.09 | 14.32 | 14.81 | 21.04 | 22.9
A massimi compressore | Arrotond. | 1.61 | 2.26 | 3.36 | 4.1 | 4.1 | 7.39 | 3.94 | 3.94 | 5.68 | 5.68 | 6.2 | 6.2 | 9.1 | 9.1 | 12.4 | 12.4 | 19.5 | 20.29 | 20.29 | 30.19 | 30.19
kW pompa |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
A pompa |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Rated capacity*
Selected capacity
Standard features
Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 3°C (37°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 35°C (95°F) compressed air inlet temperature.
Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 3°C (37°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 35°C (95°F) compressed air inlet temperature.
Performances & specifications: +/- 5%
LOAD MARGIN
Max
Average conditions
Date
Pg.1/1
Max conditions
Air in
Air out
Power supply
Condensate outlet
Air flow
Lifting point
Type / kg / t CO₂