## AIR DRYERS
[16 empty] | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | D-IN-A |  |  | Rev.11
PROGRAMMA DIMENSIONAMENTO PER ESSICCATORI D'ARIA | [22 empty] | D-IT-A |  |  | 2025-06-26
[17 empty] | 60 | 1 | 35 | 25 | 3 |  |  |  |  | CODICE:
| LINGUA | [9 empty] | 717.0020.03.00 Rel 11 | [14 empty] | R513A / 0,135 / 0,09
| PORTATA |  |  | PRESSIONE |  |  | TEMPERATURA INGRESSO ARIA |  |  | TEMPERATURA AMBIENTE |  |  | PUNTO DI RUGIADA
| 1 | m³/h |  | 7 | bar |  | 35 | °C |  | 25 | °C |  | 3 | °C
| 16.6667 | l/min |  | 6.9085 | atm |  | 95 | °F |  | 77 | °F |  | 37.4 | °F
| 0.58858 | cfm |  | 101.5 | psi |  | 308.16 | °K |  | 298.16 | °K |  | 276.16 | °K
| 0.017 | m³/min | [16 empty] | ED | [5 empty] | HTD
[6 empty] | SERIE ED |  |  |  |  | SERIE HTD | [6 empty] | Coeff. per calcolo portata |  | 70
MODELLO SELEZIONATO | [5 empty] | ED 18 |  |  |  |  | HTD 35
[18 empty] | FP | 1 | FTR 600-5400 | FTR x 12-480 |  |  |  | FP | 1
ALIMENTAZIONE |  |  | ASS. SPUNTO |  |  | PESO NETTO |  |  | ID | [8 empty] | FTI | 1 | 1 | 0.85 |  |  |  | FTI | 1.25
230/1/50 |  |  | 8.5 | A |  | 19 | kg |  | 1 | m³/h |  | SCHEDA TECNICA | [5 empty] | FTR | 1 |  |  | Variabile per dati tecnici |  |  | FTR | 1
CONSUMO NOMINALE |  |  | ALTEZZA |  |  | TIPO DI REFRIGERANTE | [11 empty] | FTA | 1 |  |  | 1 |  |  | FTA | 1
0.06 | kW |  | 408 | mm |  | R513A / 0,135 Kg / 0,09 t CO₂
ASSORBIMENTO NOMINALE |  |  | PROFONDITA' |  |  | CONNESSIONI ARIA | [11 empty] | P.RIC | 1 | [5 empty] | P.RIC | 0.8
0.9 | A |  | 360 | mm |  | ⅜" BSP | [11 empty] | Model | 18 | 3 |  |  |  |  | Model | 35 | 3 | HTD 35
ASS. PIENO CARICO |  |  | LARGHEZZA |  |  | PERDITA DI CARICO
1.04 | A |  | 305 | mm |  | 6.1728e-05 | bar
[15 empty] | Il presente non sostituisce in alcun caso il catalogo commerciale OMI. |  |  | Perd. Carico | 0.02 | [5 empty] | Perd. Carico | 0.08
[18 empty] | Perd. Carico macch. Scelta | 0.02 | [5 empty] | Perd. Carico macch. Scelta | 0.08
[18 empty] | Portata nom. | 18 | [5 empty] | Portata nom. | 35
Data |  |  | Società | [5 empty] | Riferimento | [9 empty] | 18 | [6 empty] | 35
[19 empty] | 7 | [6 empty] | 7
[18 empty] | Scritte | 2
Lingue
Flag x intestazione
TRUE
ED
[18 empty] | 0 | 18.9 | 25.2 | 56.7 | 75.6 | 113.4 | 151.2 | 189 | 236.25 | 273 | 315 | 378 | 504 | 630 | 819 | 1050 | 1365 | 1575 | 1890 | 2362.5 | 2730 | 3360 | 4410 | 5040 | 5565 | 6300 | 9240 | 10500 | 12600 | 18480 | 21000 | 25200
[18 empty] | 18 | 24 | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 225 | 260 | 300 | 360 | 480 | 600 | 780 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 | 8800 | 10000 | 12000 | 17600 | 20000 | 24000 | FUORI STD
[18 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
[19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HTD
[18 empty] | 0 | 36.75 | 52.5 | 73.5 | 107.1 | 147 | 178.5
[18 empty] | 35 | 50 | 70 | 102 | 140 | 170 | FUORI STD
[18 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | bar: 4 to 8

## LANGUAGES (hidden)
ENGLISH | 1 | AIR DRYER SELECTION PROGRAM | LANGUAGE | COOLING MEDIA | POWER SUPPLY | AIR FLOW RATE | WORKING PRESSURE | AIR INLET TEMPERATURE | AMBIENT TEMPERATURE | PRESSURE DEW POINT | SELECTED MODEL | POWER SUPPLY | NOMINAL CONSUMPTION | FULL LOAD CURRENT | LOCKED ROTOR CURRENT | AIR CONNECTIONS | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | (F) | (G) | NET WEIGHT | ID CODE | (D) | (E) | DRYER | OUT OF RANGE | NOMINAL CURRENT | PRESSURE DROP | This selection program doesn't substitute OMI's catalogue. | DATA SHEET | Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 7°C (44.5°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 35°C (95°F) compressed air inlet temperature. | Performance and specifications + / - 5% | IN PARALLEL | ID | DRYER SERIES | Date | Company | Reference | 1 | TECHNICAL DATA SHEET | REFRIGERATED COMPRESSED AIR DRYER | MODEL: | Flow rate | Power supply | Rated power consumption | Full load consumption | Rated adsorption | Full load Ampere | Lock Rotor Ampere | Weight | Air connections | Coolant type | Inlet air temperature | Outlet air temperature | Ambient temperature | Working pressure | Pressure drop | Pressure dew point | Rated capacity* | Selected capacity | Standard features | Control panel: | Condenser cooling: | Ventilator motor: | Heat exchanger: | Expansion method: | Separator type: | Compressor type: | Installation location: | Drain discharge: | Electric protection: | Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 7°C (44.5°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 35°C (95°F) compressed air inlet temperature. | Performances & specifications: +/- 5% | Electronic system type | Air cooled | Pusher fan | Aluminium brazed plate | Capillary tube | Demister type | Hermetic type | Indoor | Timed solenoid valve | IP 42 | Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 3°C (37°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 35°C (95°F) compressed air inlet temperature. | Suction fan | No loss drain | Capillary tube + by-pass | LOAD MARGIN | Max | Pg.1/1 | WARNING! The ambient temperature must be lower than the inlet air temperature to ensure the proper operation of the unit | 1 | ED SERIES | HTD SERIES | CODE: | Air in | Air out | Power supply | Condensate outlet | Air flow | Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 3°C (37°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 60°C (140°F) compressed air inlet temperature. | No loss (Smart drain) | Min | Condenser cooling air flow rate | Condenser max heat rejection | Lifting point | Type
ITALIANO | 2 | PROGRAMMA DIMENSIONAMENTO PER ESSICCATORI D'ARIA | LINGUA | TIPO DI REFRIGERANTE | ALIMENTAZIONE | PORTATA | PRESSIONE | TEMPERATURA INGRESSO ARIA | TEMPERATURA AMBIENTE | PUNTO DI RUGIADA | MODELLO SELEZIONATO | ALIMENTAZIONE | CONSUMO NOMINALE | ASS. PIENO CARICO | ASS. SPUNTO | CONNESSIONI ARIA | ALTEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | (F) | (G) | PESO NETTO | CODICE ID | (D) | (E) | ESSICCATORE | FUORI STD | ASSORBIMENTO NOMINALE | PERDITA DI CARICO | Il presente non sostituisce in alcun caso il catalogo commerciale OMI. | SCHEDA TECNICA | Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 7°C (44.5°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso. | Prestazioni e specifiche + / - 5% | IN PARALLELO | ID | SERIE ESSICCATORE | Data | Società | Riferimento | 2 | SCHEDA TECNICA | ESSICCATORE D'ARIA COMPRESSA A REFRIGERAZIONE | MODELLO: | Portata | Alimentazione | Consumo nominale | Consumo massimo | Assorbimento nominale | Assorbimento pieno carico | Assorbimento spunto | Peso | Attacchi aria | Tipo refrigerante | Temperatura aria ingresso | Temperatura aria uscita | Temperatura Ambiente | Pressione Nominale | Perdita carico | Punto rugiada | Capacità nominale* | Capacità selezionata | Caratteristiche tecniche | Centralina comando: | Condensatore: | Ventilatore: | Scambiatore calore: | Metodo espansione: | Separatore condensa: | Compressore: | Installazione: | Scaricatore condensa: | Protezione elettrica: | Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 7°C (44.5°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso. | Prestazioni e dati tecnici: +/- 5% | A controllo elettronico | Ad aria | Premente | Pacco Alluminio | Capillare | Demister | Ermetico | Interna | Temporizzato | IP 42 | Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso. | Aspirante | Scaricatore No loss | Tubi capillari + by-pass | MARGINE DI CARICO | Max | Pag.1/1 | ATTENZIONE! La temperatura ambiente deve essere inferiore alla temperatura dell'aria in ingresso per garantire il corretto funzionamento dell'essiccatore | 2 | SERIE ED | SERIE HTD | CODICE: | Punto ingresso aria | Punto uscita aria | Alimentazione | Punto per lo scarico condensa | Flusso dell'aria | Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 60°C (140°F) temperatura d'aria compressa in ingresso. | No loss (Smart drain) | Min | Portata aria di raffreddamento del condensatore | Massima dissipazione di calore del condensatore | Punto di sollevamento | Tipo
ESPANOL | 3 | PROGR. PARA DIMENSIONAR LOS SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO | LENGUA | REFRIGERANTE | ALIMENTACIÒN | CAUDAL | PRESSIÓN NOMINAL | TEMP.AIRE ENTRADA | TEMPERATURA AMBIENTE | PUNTO DE ROCÍO | MODELO | ALIMENTACIÒN | CONSUMO NOM. | ABSORCIÒN PIENA CAR. | ABSORCIÒN PRINCIPIO | UNIONES DE AIRE | ALTURA | ANCHURA | PROFUNDIDAD | (F) | (G) | PESO | CODICE ID | (D) | (E) | SECADOR | ESPECIAL | ABSORCIÒN NOM. | PERDIDA DE CARGO | Este manual no sustituye en algun caso el catalogo de ventas OMI. | PLAQUETA TÉCNICA | Los funcionamientos refieren a la succión del aire de FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), y las condiciones de funcionamiento siguientes: 7 bar (100 psig) presión de funcionamiento, 7°C (44.5°F) punto de condensación, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura aire de entrada. | Prestaciones y datos técnicos + / - 5% | PARALELAMENTE | ID | SERIE DEL SECADOR | Fecha | Compañía | Referencia | 3 | PLAQUETA TÉCNICA | SECADOR A EXPANSIÓN DIRECTA | MODELO: | Caudal | Alimentaciòn | Consumo nominal | Consumo máximo | Absorciòn nominal | Absorciòn piena carga | Absorciòn principio | Peso | Uniones de aire | Refrigerante | Temperatura aire entrada | Temperatura aire salida | Temperatura ambiente | Pressión nominal | Perdida de cargo | Punto de rocío | Caudal nominal* | Caudal seleccionada | Especificaciones técnicas | Controlador de comandos: | Condensador: | Ventilador: | Cambiador de calor: | Método de expansión: | Separador de condensacion: | Compresor: | Instalación: | Descargador de condensado: | Protección eléctrica: | Condiciones nominales de: caudal nominal FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), presión de trabajo 7 bar (100 psig), punto de rocío 7°C (44.5°C), temperatura ambiente 25°C (77°F), temperatura de entrada de aire comprimido 35°C (95°F) | Prestaciones y datos técnicos: +/- 5% | Control electrónico | De aire | Impelente | Placa de aluminio soldado | Capilar | Desnebulizador | Hermético | Interior | Temporizado | IP 42 | Condiciones nominales de: caudal nominal FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), presión de trabajo 7 bar (100 psig), punto de rocío 3°C (37°C), temperatura ambiente 25°C (77°F), temperatura de entrada de aire comprimido 35°C (95°F) | Aspirante | Descargador No Loss | Tubos capilares + derivación | MARGEN DE CARGO | Máx | Pág.1/1 | ¡ADVERTENCIA! La temperatura ambiente debe ser inferior a la temperatura de entrada de aire para asegurar el correcto funcionamiento de la unidad | 3 | SERIE ED | SERIE HTD | CODICE: | Entrada de aire | Salida de aire | Alimentaciòn | Purga de condensado | Flujo de aire | Condiciones nominales de: caudal nominal FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), presión de trabajo 7 bar (100 psig), punto de rocío 3°C (37°C), temperatura ambiente 25°C (77°F), temperatura de entrada de aire comprimido 60°C (140°F) | No loss (Smart drain) | Mín | Caudal de aire de refrigeración del condensador | Rechazo máximo de calor del condensador | Punto de elevación | Tipo
DEUTSCH | 4 | AUSWAHL VON DRUCKLUFT-KAELTETROCKNER | SPRACHE | KÜHLMITTEL | STROMVERSORGUNG | LEISTUNG | BETRIEBSDRUCK | EINGANGSLUFTTEMP. | RAUMTEMPERATUR | DRUCKTAUPUNKT | AUSGEWAEHLTER TROCKNER | STROMVERSORGUNG | NOM. VERBRAUCH | VOLLAST AUFNAHME | ANLASS AUFNAHME | LUFTANSCHLUESSE | HOEHE | BREITE | TIEFE | (F) | (G) | NETTO-GEWICHT | ID KODE | (D) | (E) | TROCKNER | KEIN STANDARD | NOM. AUFNAHME | DRUCKVERLUST | Dieses Auslegungsprogramm ersetzt nicht den Katalog von OMI. | TECHNISCHES DATENBLATT | Leistungen beziehen sich auf Luftansaugung von FAD +20 °C (+68 ° F) und 1 bar (14,5 psi) und den folgenden Betriebsbedingungen: 7 bar (100 psi) Arbeitsdruck, +7 °C (+44,5 °F) Drucktaupunkt, +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur, +35 °C (+95 °F) Drucklufteintrittstemperatur | Leistung und Spezifikation: +/- 5% | PARALLEL | ID | TROCKNER REIHE | Datum | Gesellschaft | Verweis | 4 | TECHNISCHES DATENBLATT | DRUCKLUFT KÄLTETROCKNER | MODELL: | Volumenstrom | Netzanschluss | Leistungsaufnahme | Maximaler verbrauch | Stromaufnahme | Vollast aufnahme | Anlaufstrom | Nettogewicht | Luftanschluesse | Kältemittel | Eintritt Lufttemperatur | Austritt Lufttemperatur | Umgebungstemperatur | Betriebsdruck | Druckverlust | Drucktaupunkt | Nennleistung* | Leistung ausgewählt | Standardausstattung | Steuerung: | Verflüssiger: | Ventilator: | Wärmetauscher: | Expansionsverfahren: | Kondensatabscheider: | Kompressor: | Aufstellung: | Kondensatableiter: | Elektrischer Schutz: | Leistungen beziehen sich auf Luftansaugung von FAD +20 °C (+68 ° F) und 1 bar (14,5 psi) und den folgenden Betriebsbedingungen: 7 bar (100 psi) Arbeitsdruck, +7 °C (+44,5 °F) Drucktaupunkt, +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur, +35 °C (+95 °F) Drucklufteintrittstemperatur | Leistung und Spezifikation: +/- 5% | Elektronikregelung | Luftgekühlt | Axial, drückend | Aluminium, gelötet | Kapillarrohr | Tropfenabscheider | Hermetisch geschlossen | Innen | Zeitgesteuert | IP 42 | Leistungen beziehen sich auf Luftansaugung von FAD +20 °C (+68 ° F) und 1 bar (14,5 psi) und den folgenden Betriebsbedingungen: 7 bar (100 psi) Arbeitsdruck, +3 °C (+37 °F) Drucktaupunkt, +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur, +35 °C (+95 °F) Drucklufteintrittstemperatur | Axial, saugend | Kondensatableiter keine Druckluftverluste | Kapillarrohr + by-pass | LASTEN-MARGE | Max | Pg.1/1 | ACHTUNG! Die Umgebungstemperatur muss niedriger als die Eingangstemperatur sein, so ist den korrekten Betrieb des Trockners garantiert | 4 | SERIE ED | SERIE HTD | ARTIKELNUMMER: | Lufteintritt | Luftaustritt | Netzanschluss | Kondensatablass | Luftstrom | Leistungen beziehen sich auf Luftansaugung von FAD +20 °C (+68 ° F) und 1 bar (14,5 psi) und den folgenden Betriebsbedingungen: 7 bar (100 psi) Arbeitsdruck, +3 °C (+37 °F) Drucktaupunkt, +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur, +60 °C (+140 °F) Drucklufteintrittstemperatur | Keine Druckluftverluste (Smart drain) | Min | Kühlluftdurchsatz des Kondensators | Maximale Wärmeableitung des Kondensators | Anschlagpunkt | Typ
FRANCAISE | 5 | DIMENSIONNEMENT DES SECHEURS PAR L'AIR COMPRIME' | LANGUE | REFRIGERANT | ALIMENTATION | PERFORMANCES | PRESSION TRAVAIL | TEMP. ENTREE D’AIR | TEMP. AMBIANTE | PRESS.PT DE ROSEE | MODELL SELECTIONNE' | ALIMENTATION | CONSOMMATION NOM. | AMPERE PL. CHARGE | AMPERE MAX. | AIR ATTAQUES | HAUT | LARGE | PROFONDITE' | (F) | (G) | POID NET | CODE ID | (D) | (E) | SECHEUR | SPECIAL | AMPERE NOMINALE | PERTE DE CHARGE | Ce programme de sélection ne remplace pas le catalogue commercial OMI. | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Conditions référées à un débit d'air FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), et les conditions de fonctionnement suivantes: 7 bar (100 psig) pression d'utilisation, 7°C (44.5°F) point de condensation, 25°C (77°F) température ambient, 35°C (95°F) température d'air en entrée. | Performances et caractéristiques techniques + / - 5% | EN PARALLÉLE | ID | SÉRIE DU SECHEUR | Date | Société | Référence | 5 | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | SECHEUR D’AIR A EXPANSION DIRECTE | MODELL: | Performances | Alimentation | Consommation nominal | Consommation maximale | Ampere nominal | Ampere pleine charge | Ampere max. | Poid net | Air attaques | Refrigerant | Temperature entree d’air | Temperature sortie d’air | Temperature ambiante | Pression travail | Perte de charge | Press.pt de rosee | Performances nominal* | Performances sélectionné | Caractéristiques techniques | Unité de contrôle: | Condenseur: | Ventilateur: | Base de l’échangeur de chaleur: | Expansion: | Séparateur de condensants: | Compresseur: | Installation: | Purge de condensants: | Protéction eléctrique: | Conditions qui se réfèrent aux paramètres suivantes: débit d'air DAD 20 ° C ( 68°F) , 1 bar ( 14,5 psig), 7 bar ( 100 psig) pression de fonctionemment, 7°C (44.5°F) dew-point en pression, 25°C ( 77°F) Temperature d'ambiente, 35° C ( 95°F) de temperature d'admission d'air comprimée | Performances et caractéristiques techniques: +/- 5% | à commande électronique | À l'air | Poussant | Aluminium nageoires emballe | Capillaire | Désembuage | Hermétique | Intérieure | Temporisé | IP 42 | Conditions qui se réfèrent aux paramètres suivantes: débit d'air DAD 20 ° C ( 68°F) , 1 bar ( 14,5 psig), 7 bar ( 100 psig) pression de fonctionemment, 3 °C (37°F) dew-point en pression, 25°C ( 77°F) Temperature d'ambiente, 35° C ( 95°F) de temperature d'admission d'air comprimée | Aspirant | Purge de condensants No Loss | Capillaire + Bypass | MARGE DE CHARGE | Max | P.1/1 | AVERTISSEMENT! La température ambiante doit être inférieure à la température d'entrée d'air pour assurer le bon fonctionnement de l'unité | 5 | SERIE ED | SERIE HTD | CODE: | Entrée de l'air | Sortie de l'air | Alimentation | Purge de condensant | Circulation de l'air | Conditions qui se réfèrent aux paramètres suivantes: débit d'air DAD 20 ° C ( 68°F) , 1 bar ( 14,5 psig), 7 bar ( 100 psig) pression de fonctionemment, 3 °C (37°F) dew-point en pression, 25°C ( 77°F) Temperature d'ambiente, 60° C (140°F) de temperature d'admission d'air comprimée | No loss (Smart drain) | Min | Débit d'air de refroidissement du condenseur | Rejet de chaleur maximal du condenseur | Point de levage | Type
РУССКИЙ | 6 | ПРОГРАММА ВЫБОРА ОСУШИТЕЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА | ЯЗЫК | ХЛАДАГЕНТ | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ВЕЛИЧИНА ПОТОКА | ДАВЛЕНИЕ | ТЕМП. ВОЗДУХА НА ВХОДЕ | ТЕМП. ОКРУЖА- ЮЩЕЙ СРЕДЫ | ТОЧКА РОСЫ | ВЫБРАННАЯ МОДЕЛЬ | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ | ТОК ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ | ПУСКОВОЙ ТОК | СОЕДИНЕНИЯ | ВЫСОТА | ШИРИНА | ГЛУБИНА | (F) | (G) | ВЕС | КОД ID | (D) | (E) |  | НЕ СТАНДАРТ | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ | Эта программа выбора не заменяет каталог OMI. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  | ID | СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЯ | Дата | Компания | Упоминание | 6 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА РАСШИРИТЕЛЬНОГО ТИПА | МОДЕЛЬ: | Величина потока | Источник питания | Потребление мощности | Максимальное потребление | Ток номинальный | Ток при полной нагрузке | Пусковой ток | Вес | Соединения | Хладагент | Температура воздуха на входе | Температура воздуха на выходе | Температура окружа- ющей среды | Давление | Перепад давления | Точка росы | Номинальный величина потока* | Выбранной величина потока | Характеристики технический | Контроллер команду: | Конденсатор: | Двигатель вентилятора: | Основание теплообменника: | Расширение Метод: | Отделитель конденсата: | Компрессор: | Установка: | Слив конденсата: | Электрическая защита: | При номинальных условиях - величина потока FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), 7 bar (100 psig) рабочее давление, 7°C (44.5°F) точка росы, 25°C (77°F) температура окружа- ющей среды, 35°C (95°F) температуре воздуха на входе | Эксплуатационные показатели и спецификации: +/- 5% | С электронным управлением | Конденсатора воздух | Прижимного | Алюминиевые паяные пластины | Капилляр | Демистер | Герметический | Крытый | таймер | IP 42 | При номинальных условиях - величина потока FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), 7 bar (100 psig) рабочее давление, 3°C (37°F) точка росы, 25°C (77°F) температура окружа- ющей среды, 35°C (95°F) температуре воздуха на входе | Вытяжного | Конденсатоотводчики No Loss | Капиллярная + обход | МАРГИНА ГРУЗА | Макс | Pg.1/1 | ВНИМАНИЕ! Температура окружающего воздуха должна быть ниже температуры приточного воздуха для обеспечения надлежащей работы устройства | 6 | СЕРИИ ED | СЕРИИ HTD | КОД: | Вход воздуха | Выход воздуха | Источник питания | Слив конденсата | Воздушный поток | При номинальных условиях - величина потока FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), 7 bar (100 psig) рабочее давление, 3°C (37°F) точка росы, 25°C (77°F) температура окружа- ющей среды, 60°C (140°F) температуре воздуха на входе | Встроенная дренажная система без потерь | Мин | Расход охлаждающего воздуха конденсатора | Максимальный отвод тепла конденсатора | Точку подъема | Тип
PORTUGUÊS | 4 |  | LÍNGUA | REFRIGERANTE | ALIMENTAÇÃO | FLUXO DE AR | PRESSÃO | TEMP.ENTRADA DE AR | TEMPERATURA AMBIENTE | PONTO DE ORVALHO | MODELO | ALIMENTAÇÃO | CONSUMO NOMINAL | ABS. COM CARGA COMPLETA | ABS. INICIAL | JUNÇÕES DE AR | ALTURA(C) | LARGURA (B) | PROFUNDIDADE (A) | (F) | (G) | PESO | CÓDIGO ID | (D) | (E) |  |  | ABSORÇÃO NOMINAL |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ΕΛΛΗΝΙΚΆ | 5 |  | ΓΛΏΣΣΑ | ΨΥΚΤΙΚΌ | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ΡΟΗ ΑΕΡΑ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉ ΠΊΕΣΗ | ΘΕΡΜ. ΑΈΡΑ ΕΙΣΌΔΟΥ | ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ | ΣΗΜΕΊΟ ΔΡΌΣΟΥ | ΜΟΝΤΈΛΟ | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ΙΣΧΎΣ ΟΝΟΜ. | ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΠΛΉΡΟΥΣ ΦΟΡΤΊΟΥ | ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΜΈΓΙΣΤΗ | ΣΎΝΔΕΣΗ ΑΈΡΑ | ΎΨΟΣ (C) | ΠΛΆΤΟΣ (B) | ΒΆΘΟΣ (A) | (F) | (G) | ΒΆΡΟΣ | ΚΏΔΙΚΑΣ ID | (D) | (E) |  |  | ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΟΝΟΜ. |  |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
NEDERLANDS | 8 |  | TAAL | KOUDEMIDDEL | VOEDING | GEGEVENS | WERKDRUK | INLAAT- TEMPERATUUR | OMG. TEMPERATUUR | DRUKDAUWPUNT | TYPE | VOEDING | VERMOGEN NOM. | STROOM MAX. | AANLOOPSTROOM | LUCHTAANSLUITINGEN | HOOGTE (C) | BREEDTE (B) | DIEPTE (A) | (F) | (G) | GEWICHT | ID CODE | (D) | (E) |  |  | STROOM NOM. |  |  | TECHNISCHE GEGEVENS
SVENSK | 9 |  | SPRÅK | KYLAPPARAT | STRÖM FÖRSÖRJNING | LLUFTFLÖDE | ARBETSTRYCK | INLOPPSLUFT TEMP. | OMGIVNINGS- TEMPERATUR | DAGGPUNKT | MODELL | STRÖM FÖRSÖRJNING | NOMINAL FÖRBRUKNING | FULL STRÖMSTYRKA | MAX STRÖMSTYRKAT | TRYCKLUFTSKOPPLINGA | HÖJD (C) | BREDD (B) | DJUP (A) | (F) | (G) | VIKT | ID KOD | (D) | (E) |  |  | NOMINAL STRÖMSTYRKA |  |  | TEKNISKA SPECIFIKATIONER
SUOMI | 10 |  | KIELI | JÄÄHDYTYSAINE | VIRRANSYÖTTÖ | ILMAVIRTAUSARVO | TYÖPAINE | ILMAN TULOLÄMPÖTILA | YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA | PAINEEN KASTEPISTE | MALLI | VIRRANSYÖTTÖ | NIMELLISKULUTUS | JÖNNITE TÄYDELLÄ KUORMALLA | LUKITTU ROOTTORIN JÄNNITE | ILMALIITÄNNÄT | KORKEUS (C) | LEVEYS (B) | SYVYYS (A) | (F) | (G) | PAINO | ID KOODI | (D) | (E) |  |  | NIMELLISJÄNNITE |  |  | TEKNISET TIEDOT
NORSK | 11 |  | SPRÅK | KJØLEMEDIUM | STRØMFORSYNING | LUFTMENGDE | DRIFTSTRYKK | LUFTINNTAKS- TEMPERATUR | ROMTEMPERATUR | TRYKK DUGGPUNKT | MODELL | STRØMFORSYNING | NOMINELT FORBRUK | FULL LAST STRØMSTYRKE | LÅST ROTOR STRØMSTYRKE | LUFTFORBINDELSER | HØYDE (C) | BREDDE (B) | DYBDE (A) | (F) | (G) | VEKT | ID KODE | (D) | (E) |  |  | NOMINELL STRØMSTYRKE |  |  | DATABLAD
DANSK | 12 |  | SPROG | KØLERVÆSKE | STRØMFORSYNING | LUFTSTRØM- SHASTIGHED | ARBEJDSTRYK | LUFTINDGANGS- TEMPERATUR | OMGIVENDE TEMPERATUR | TRYKKONDENSATION | MODEL | STRØMFORSYNING | PÅLYDENDE FORBRUG | FULD LADNING STRØM | LÅST ROTORSTRØM | LUFTTILKOBLINGER | HØJDE (C) | BREDDE (B) | DYBDE (A) | (F) | (G) | VÆGT | ID KODE | (D) | (E) |  |  | PÅLYDENDE STRØM |  |  | DATABLAD
POLSKI | 13 |  | JĘZYK | CZYNNIK CHŁODNICZY | ZASILANIE | NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA | CIŚNIENIE ROBOCZE | TEMP. POWIETRZA WLOTOWEGO | TEMPERATURA OTOCZENIA | PUNKT ROSY | MODEL | ZASILANIE | ŚREDNIE ZUŻYCIE | POBÓR PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU | POBÓR PRZY ROZRUCHU | PRZYŁĄCZENIE POWIETRZA | WYSOKOŚĆ (C) | SZEROKOŚĆ (B) | GŁĘBOKOŚĆ (A) | (F) | (G) | WAGA | SZYFR ID | (D) | (E) |  |  | ŚREDNI POBÓR |  |  | DANE TECHNICZNE
ČEŠTINA | 14 |  | JAZYK | CHLADIČ | NAPÁJENÍ | NOSNOST | NOMINÁLNÍ TLAK | TEPLOTA VZDUCHU | TEPLOTA PROSTŘEDÍ | ROSNÝ BOD | MODEL | NAPÁJENÍ | NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA | ABSOR. PLNÉHO ZATÍŽENÍ | ZAPÍNACÍ ABSOR. | VZDUCHOVÉ SPOJKY | VÝŠKA (C) | ŠÍŘE (B) | HLOUBKA (A) | (F) | (G) | VÁHA | ŠIFRA ID | (D) | (E) |  |  | NOMINÁLNÍ ABSORPCE |  |  | TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
MAGYAR | 15 |  | NYELV | HŰTŐKÖZEG | TÁPLÁLÁS | LEVEGŐ ÁRAMLÁS SEBESSÉGE | NÉVLEGES NYOMÁS | LEVEGŐ BEMENET HŐMÉRSÉKLET | KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET | HARMATPONT | TÍPUS | TÁPLÁLÁS | NÉVLEGES FOGYASZTÁS | ÁRAMFELVÉTEL TELJES TERHELÉS | MAXIMÁLIS ÁRAMFELVÉTEL | LEVEGŐ CSATLAKOZÁSOK | MAGASSÁG (C) | SZÉLESSÉG (B) | MÉLYSÉG (A) | (F) | (G) | SÚLY | ID KÓD | (D) | (E) |  |  | NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL |  |  | MŰSZAKI JELLEMZŐK

## Tabella Fattori Correzione (hidden)
TP |  |  | TA |  |  | TI |  |  | TR 12-480 |  |  | TR 12-600-5400
bar | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp.
3 | 0.7 | 0.7 | 5 |  | 1.16 | 10 |  | 2 | 3 | 0.85 | 0.85 | 3 | 1 | 1
4 | 0.775 | 0.775 | 6 |  | 1.152 | 11 |  | 1.96 | 4 |  | 0.88551 | 4 |  | 1.0541
5 | 0.85 | 0.85 | 7 |  | 1.144 | 12 |  | 1.92 | 5 | 0.92 | 0.92 | 5 | 1.09 | 1.09
6 | 0.93 | 0.93 | 8 |  | 1.136 | 13 |  | 1.88 | 6 |  | 0.95793 | 6 |  | 1.1288
7 | 1 | 1 | 9 |  | 1.128 | 14 |  | 1.84 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1.18 | 1.18
8 | 1.06 | 1.06 | 10 |  | 1.12 | 15 |  | 1.8 | 8 |  | 1.0447 | 8 |  | 1.2416
9 | 1.11 | 1.11 | 11 |  | 1.112 | 16 |  | 1.76 | 9 | 1.09 | 1.09 | 9 | 1.3 | 1.3
10 | 1.15 | 1.15 | 12 |  | 1.104 | 17 |  | 1.72 | 10 |  | 1.1346 | 10 | 1.33 | 1.33
11 | 1.18 | 1.18 | 13 |  | 1.096 | 18 |  | 1.68 | 11 | 1.18 | 1.18
12 | 1.2 | 1.2 | 14 |  | 1.088 | 19 |  | 1.64 | 12 |  | 1.2314
13 | 1.22 | 1.22 | 15 |  | 1.08 | 20 |  | 1.6 | 13 | 1.3 | 1.3
14 | 1.24 | 1.24 | 16 |  | 1.072 | 21 |  | 1.56
15 | 1.25 | 1.25 | 17 |  | 1.064 | 22 |  | 1.52
16 | 1.26 | 1.26 | 18 |  | 1.056 | 23 |  | 1.48
|  |  | 19 |  | 1.048 | 24 |  | 1.44
|  |  | 20 |  | 1.04 | 25 |  | 1.4
|  |  | 21 |  | 1.032 | 26 |  | 1.36
|  |  | 22 |  | 1.024 | 27 |  | 1.32
|  |  | 23 |  | 1.016 | 28 |  | 1.28
|  |  | 24 |  | 1.008 | 29 |  | 1.24
|  |  | 25 | 1 | 1 | 30 | 1.2 | 1.2
|  |  | 26 |  | 0.992 | 31 |  | 1.16
|  |  | 27 |  | 0.984 | 32 |  | 1.12
|  |  | 28 |  | 0.976 | 33 |  | 1.08
|  |  | 29 |  | 0.968 | 34 |  | 1.04
|  |  | 30 | 0.96 | 0.96 | 35 | 1 | 1
|  |  | 31 |  | 0.952 | 36 |  | 0.96615
|  |  | 32 |  | 0.944 | 37 |  | 0.93516
|  |  | 33 |  | 0.936 | 38 |  | 0.90596
|  |  | 34 |  | 0.928 | 39 |  | 0.87777
|  |  | 35 | 0.92 | 0.92 | 40 | 0.85 | 0.85
|  |  | 36 |  | 0.912 | 41 |  | 0.82228
|  |  | 37 |  | 0.904 | 42 |  | 0.7944
|  |  | 38 |  | 0.896 | 43 |  | 0.76633
|  |  | 39 |  | 0.888 | 44 |  | 0.73814
|  |  | 40 | 0.88 | 0.88 | 45 | 0.71 | 0.71
|  |  | 41 |  | 0.8653 | 46 |  | 0.68217
|  |  | 42 | 0.85 | 0.85 | 47 |  | 0.65493
|  |  | 43 |  | 0.83405 | 48 |  | 0.62862
|  |  | 44 |  | 0.8174 | 49 |  | 0.60355
|  |  | 45 | 0.8 | 0.8 | 50 | 0.58 | 0.58
|  |  | 46 |  | 0.7818 | 51 |  | 0.55821
|  |  | 47 |  | 0.76275 | 52 |  | 0.53834
|  |  | 48 |  | 0.7428 | 53 |  | 0.52043
|  |  | 49 |  | 0.7219 | 54 |  | 0.50439
|  |  | 50 | 0.7 | 0.7 | 55 | 0.49 | 0.49
[6 empty] | 56 |  | 0.47682
[6 empty] | 57 |  | 0.46423
[6 empty] | 58 |  | 0.45136
[6 empty] | 59 |  | 0.43708
[6 empty] | 60 | 0.42 | 0.42

## Tabella Fattori Correzione HTD (hidden)
TP |  | 1 | TA |  | 1 | TI |  | 1.25 | TR |  | 1
bar | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp.
3 | 1 | 0.7 | 5 | 1 | 1.08 | 32 | 1.25 | 1.28 | 3 | 1 | 1
4 |  | 0.78 | 6 |  | 1.0836 | 33 |  | 1.27 | 4 |  | 1.0541
5 |  | 0.85 | 7 |  | 1.0864 | 34 |  | 1.26 | 5 | 1.09 | 1.09
6 |  | 0.93 | 8 |  | 1.0884 | 35 |  | 1.25 | 6 |  | 1.1288
7 | 1 | 1 | 9 |  | 1.0896 | 36 |  | 1.24 | 7 | 1.18 | 1.18
8 |  | 1.06 | 10 |  | 1.09 | 37 |  | 1.23 | 8 |  | 1.2416
9 |  | 1.11 | 11 |  | 1.0896 | 38 |  | 1.22 | 9 | 1.3 | 1.3
10 |  | 1.15 | 12 |  | 1.0884 | 39 |  | 1.21 | 10 | 1.33 | 1.33
11 |  | 1.18 | 13 |  | 1.0864 | 40 |  | 1.2
12 | 2.85 | 1.2 | 14 |  | 1.0836 | 41 |  | 1.19
13 |  | 1.22 | 15 | 1.08 | 1.08 | 42 |  | 1.18
14 |  | 1.24 | 16 |  | 1.0756 | 43 |  | 1.17
15 |  | 1.25 | 17 |  | 1.0704 | 44 |  | 1.16
16 |  | 1.26 | 18 |  | 1.0644 | 45 |  | 1.15
|  |  | 19 |  | 1.0576 | 46 |  | 1.14
|  |  | 20 | 1.05 | 1.05 | 47 |  | 1.13
|  |  | 21 |  | 1.0416 | 48 |  | 1.12
|  |  | 22 |  | 1.0324 | 49 |  | 1.11
|  |  | 23 |  | 1.0224 | 50 | 1.1 | 1.1
|  |  | 24 |  | 1.0116 | 51 |  | 1.09
|  |  | 25 | 1 | 1 | 52 |  | 1.08
|  |  | 26 | 1 | 0.9984 | 53 |  | 1.07
|  |  | 27 |  | 0.9956 | 54 |  | 1.06
|  |  | 28 |  | 0.9916 | 55 | 1.05 | 1.05
|  |  | 29 |  | 0.9864 | 56 | 0.95 | 1.0424
|  |  | 30 | 0.98 | 0.98 | 57 |  | 1.0336
|  |  | 31 |  | 0.9724 | 58 |  | 1.0236
|  |  | 32 |  | 0.9636 | 59 |  | 1.0124
|  |  | 33 |  | 0.9536 | 60 | 1 | 1
|  |  | 34 |  | 0.9424 | 61 |  | 0.9864
|  |  | 35 | 0.93 | 0.93 | 62 |  | 0.9716
|  |  | 36 | 1.03 | 0.92 | 63 |  | 0.9556
|  |  | 37 |  | 0.91 | 64 |  | 0.9384
|  |  | 38 |  | 0.9 | 65 | 0.92 | 0.92
|  |  | 39 |  | 0.89 | 66 | 0.8 | 0.9116
|  |  | 40 | 0.88 | 0.88 | 67 |  | 0.9024
|  |  | 41 |  | 0.87 | 68 |  | 0.8924
|  |  | 42 |  | 0.86 | 69 |  | 0.8816
|  |  | 43 |  | 0.85 | 70 | 0.87 | 0.87
|  |  | 44 |  | 0.84 | 71 |  | 0.8576
|  |  | 45 | 0.83 | 0.83 | 72 |  | 0.8444
[6 empty] | 73 |  | 0.8304
[6 empty] | 74 |  | 0.8156
[6 empty] | 75 | 0.8 | 0.8
[6 empty] | 76 | 1.2 | 0.79
[6 empty] | 77 |  | 0.78
[6 empty] | 78 |  | 0.77
[6 empty] | 79 |  | 0.76
[6 empty] | 80 | 0.75 | 0.75
[6 empty] | 81 |  | 0.74
[6 empty] | 82 | 0.73 | 0.73

## d_base_din (hidden)
SCHEDA TECNICA | m3/h | 18 | 24 | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 225 | 260 | 300 | 360 | 480 | 600 | 780 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 | 8800 | 10000 | 12000 | 17600 | 20000 | 24000 | FUORI STD
ESSICCATORE D'ARIA COMPRESSA A REFRIGERAZIONE |  | ED 18 | ED 24 | ED 54 | ED 72 | ED 108 | ED 144 | ED 180 | ED 225 | ED 260 | ED 300 | ED 360 | ED 480 | ED 600 | ED 780 | ED 1000 | ED 1300 | ED 1500 | ED 1800 | ED 2250 | ED 2600 | ED 3200 | ED 4200 | ED 4800 | ED 5300 | ED 6000 | ED8800 | ED10000 | ED12000 | ED 17600 | ED 20000 | ED 24000 | FUORI STD
MODELLO: | m3/h | 18 | 24 | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 225 | 260 | 300 | 360 | 480 | 600 | 780 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 | 8800 | 10000 | 12000 | 17600 | 20000 | 24000 | FUORI STD
Portata | l/min. | 300 | 400 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3750 | 4333 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 16667 | 21667 | 25000 | 30000 | 37500 | 43333 | 53333 | 70000 | 80000 | 88333 | 100000 | 146667 | 166667 | 200000 | 293334 | 333334 | 400000
| cfm | 10.6 | 14.1 | 31.8 | 42.4 | 63.6 | 84.8 | 105.9 | 132.4 | 153 | 176.6 | 211.9 | 282.5 | 353.1 | 459.1 | 588.6 | 765.1511 | 882.8667 | 1059.44 | 1324.3001 | 1530.3023 | 1883.4489 | 2473.4982 | 2826.8551 | 3119.5 | 3531.5 | 5179.5 | 5885.8 | 7062.9 | 10359 | 11771.6 | 14125.9
Alimentazione | V / f / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50
Consumo nominale | kW | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.41 | 0.5 | 0.7 | 0.81 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 1.01 | 1.67 | 2.03 | 2.58 | 2.58 | 3.1 | 3.65 | 4.22 | 6.31 | 5.96 | 6.81 | 9.81 | 10.9 | 13.2 | 13.56 | 16.24 | 13,2 x2 | 13,56 x2 | 16,24 x2
| kW | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 1.14 | 1.14 | 0.92 | 0.92 | 1.26 | 1.26 | 3.42 | 3.42 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 7.13 | 7.13 | 10.76 | 11.29 | 11.29 | 17.86 | 17.86 | 22.1 | 26.93 | 26.93 | 22,1x2 | 26,93x2 | 26,93x2
Assorbimento nominale | Ampere | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 1.13 | 2.47 | 3.31 | 3.33 | 5.17 | 5.97 | 3.03 | 3.64 | 4.2 | 5.25 | 3.6 | 4.4 | 5.33 | 5.33 | 6.4 | 6.65 | 7.68 | 14.09 | 12.96 | 14.81 | 18.59 | 21.04 | 26.8 | 25.3 | 30.36 | 26,8 x2 | 25,3 x2 | 30,36 x2
| Ampere | 1.04 | 1.04 | 1.19 | 1.39 | 3.36 | 3.91 | 4.1 | 8 | 8 | 3.94 | 3.94 | 5.68 | 5.68 | 6.2 | 6.2 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 11.69 | 11.69 | 19.5 | 20.29 | 20.29 | 30.19 | 30.19 | 38.17 | 44,75 | 44,75 | 38,17 x2 | 44,75 x2 | 44,75 x2
Assorbimento spunto | Ampere | 8.5 | 8.5 | 9 | 15 | 21 | 21 | 21 | 32.5 | 32.5 | 22 | 22 | 31 | 31 | 34 | 34 | 50 | 50 | 50 | 87 | 87 | 145 | 145 | 145 | 215 | 215 | 270 | 300 | 300 | 270 x2 | 300 x2 | 300 x2
Peso | Kg. | 19 | 19 | 28 | 28 | 36 | 42 | 44 | 48 | 49 | 79 | 79 | 85 | 134 | 164 | 168 | 234 | 234 | 234 | 290 | 290 | 417 | 465 | 465 | 700 | 780 | 1058 | 1128 | 1205 | 2116 | 2256 | 2410
Attacchi aria | Rp | ⅜" BSP | ⅜" BSP | ½" BSP | ½" BSP | ¾" BSP | ¾" BSP | ¾" BSP | 1" BSP | 1" BSP | 1"½ BSP | 1"½ BSP | 1"½ BSP | 2" BSP | 2" BSP | 2" BSP | 3" BSP | 3" BSP | 3" BSP | 3" BSP | 3" BSP | DN 150 PN16 | DN 150 PN16 | DN 150 PN16 | DN 150 PN16 | DN 150 PN16 | DN 200 PN16 | DN 200 PN16 | DN 200 PN16 | 2 x DN 200 PN16 | 2 x DN 200 PN16 | 2 x DN 200 PN16
Larghezza | mm | 305 | 305 | 390 | 390 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 720 | 720 | 720 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 880 | 880 | 880 | 1510 | 1510 | 2270 | 2270 | 2270 | 4600 | 4600 | 4600
Profondità | mm | 360 | 360 | 432 | 432 | 516 | 516 | 516 | 679 | 679 | 718 | 718 | 718 | 750 | 750 | 750 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1819 | 1819 | 1819 | 1500 | 1500 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590
Altezza | mm | 408 | 408 | 441 | 441 | 551 | 551 | 551 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1360 | 1360 | 1360 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1796 | 1796 | 1796 | 1555 | 1555 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570
Tipo refrigerante | Freon | R513A / 0,135 Kg / 0,09 t CO₂ | R513A / 0,135 Kg / 0,09 t CO₂ | R513A / 0,19 Kg / 0,120 t CO₂ | R513A / 0,18 Kg / 0,114 t CO₂ | R513A / 0,20 Kg / 0,126 t CO₂ | R513A / 0,24 Kg / 0,151 t CO₂ | R513A / 0,30 Kg / 0,189 t CO₂ | R513A / 0,30 Kg / 0,189 t CO₂ | R513A / 0,50 Kg / 0,316 t CO₂ | R513A / 1,05 Kg / 0,663 t CO₂ | R513A / 1,05 Kg / 0,663 t CO₂ | R513A / 1,40 Kg / 0,884 t CO₂ | R513A / 1,40 Kg / 0,884 t CO₂ | R513A / 1,9 Kg / 1,2 t CO₂ | R513A / 1,9 Kg / 1,2 t CO₂ | R513A / 4,6 Kg / 2,904 t CO₂ | R513A / 4,6 Kg / 2,904 t CO₂ | R513A / 4,6 Kg / 2,904 t CO₂ | R513A / 5,5 Kg / 3,473 t CO₂ | R513A / 5,5 Kg / 3,473 t CO₂ | R513A / 4,5 Kg / 2,841 t CO₂ | R513A / 6,3 Kg / 3,98 t CO₂ | R513A / 6,3 Kg / 3,98 t CO₂ | R513A / 10,5 Kg / 6,63 t CO₂ | R513A / 10,5 Kg / 6,63 t CO₂ | R513A / 21 Kg / 13,259 t CO₂ | R513A / 25 Kg / 15,785 t CO₂ | R513A / 26 Kg / 16,416 t CO₂ | R513A / 2x21 Kg / 26,519 t CO₂ | R513A / 2x25 Kg / 31,570 t CO₂ | R513A / 2x26 Kg / 32,833 t CO₂
Perdita carico | bar | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.3 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.22 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3
| bar | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
Temperatura aria ingresso | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Temperatura aria uscita | °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| °C | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Temperatura Ambiente | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Pressione Nominale | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Punto rugiada | °C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Centralina comando: |  | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico
Condensatore: |  | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria
Ventilatore: |  | Premente | Premente | Premente | Premente | Premente | Premente | Premente | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante
Scambiatore calore: |  | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio
Metodo espansione: |  | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass
Separatore condensa: |  | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister
Compressore: |  | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico
Installazione: |  | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna
Scaricatore condensa: |  | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Scaricatore No loss | Scaricatore No loss | Scaricatore No loss | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain)
Protezione elettrica: |  | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42
Disegno |  | ED18-24 | ED18-24 | ED54-72 | ED54-72 | ED108-180 | ED108-180 | ED108-180 | ED225-260 | ED225-260 | ED300-480 | ED300-480 | ED300-480 | ED600-1000 | ED600-1000 | ED600-1000 | ED1300-2600 | ED1300-2600 | ED1300-2600 | ED1300-2600 | ED1300-2600 | ED3200-4800 | ED3200-4800 | ED3200-4800 | ED5300-6000 | ED5300-6000 | ED8800-12000 | ED8800-12000 | ED8800-12000 | ED17600-24000 | ED17600-24000 | ED17600-24000
Cpn |  | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE:
Codice OMI |  | 08L.0018BG0.00B0 | 08L.0024BG0.00B0 | 08L.0054BG0.00B0 | 08L.0072BG0.00B0 | 08L.0108BG0.00B0 | 08L.0144BG0.00B0 | 08L.0180BG0.00B0 | 08L.0225DG0.00B0 | 08L.0260DG0.00B0 | 08L.0300DG0.00B0 | 08L.0360DG0.00B0 | 08L.0480DG0.00B0 | 08L.0600DG0.00B1 | 08L.0780DG0.00B1 | 08L.1000DG0.00B1 | 08L.1300DG0.00BG | 08L.1500DG0.00BG | 08L.1800DG0.00BG | 08L.2250DG0.00BG | 08L.2600DG0.00BG | 08L.3200DG0.00BG | 08L.4200DG0.00BG | 08L.4800DG0.00BG | 08L.5300DG0.00BG | 08L.6000DG0.00BG | 08L.8800DG0.00BG | 08L.A100DG0.00BG | 08L.A120DG0.00BG | 08L.A176DG0.00BG | 08L.A200DG0.00BG | 08L.A240DG0.00BG
Valore trascinamento | Corretto | 36 | 36 | 110 | 110 | 160 | 160 | 220 | 340 | 340 | 400 | 400 | 530 | 860 | 860 | 1050 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3600 | 5200 | 5200 | 5300 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | 16800 | 21000 | 25200
Trascinamento OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CoolingAir |  | 350 | 350 | 320 | 320 | 370 | 570 | 690 | 1000 | 1000 | 2700 | 2700 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 8300 | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 | 20400 | 23700 | 23700 | 20400 x2 | 23700 x2 | 23700 x2
HeatRejection |  | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 34 | 38 | 38 | 60 | 60 | 75 | 94 | 94 | 75 x2 | 94 x2 | 94 x2
Flow rate for datasheets |  | 18 | 24 | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 225 | 260 | 300 | 360 | 480 | 600 | 780 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 | 8400 | 10000 | 12000 | 16800 | 20000 | 24000
Capacità nominale*
Capacità selezionata
Caratteristiche tecniche
Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso.
Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso.
Prestazioni e dati tecnici: +/- 5%
MARGINE DI CARICO
Max
Pag.1/1
Data
Punto ingresso aria
Punto uscita aria
Alimentazione
Punto per lo scarico condensa
Flusso dell'aria
Min
Portata aria di raffreddamento del condensatore
Massima dissipazione di calore del condensatore
Punto di sollevamento
Tipo / kg / t CO₂

## d_base_dit (hidden)
SCHEDA TECNICA | m3/h | 35 | 50 | 70 | 102 | 140 | 170 | FUORI STD
ESSICCATORE D'ARIA COMPRESSA A REFRIGERAZIONE |  | HTD 35 | HTD 50 | HTD 70 | HTD 102 | HTD 140 | HTD 170 | FUORI STD
MODELLO: | m3/h | 35 | 50 | 70 | 102 | 140 | 170 | FUORI STD
Portata | l/min. | 583.3333 | 833.3333 | 1166.6667 | 1700 | 2333.3333 | 2833.3333
| cfm | 20.6125 | 29.4464 | 41.225 | 60.0707 | 82.4499 | 100.1178
Alimentazione | V / f / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50
Consumo nominale | kW | 0.16 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.5 | 0.61
| kW | 0.22 | 0.4 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.79
Assorbimento nominale | Ampere | 1.07 | 1.74 | 2.92 | 2.47 | 3.31 | 4.6
| Ampere | 1.3 | 2.26 | 3.56 | 3.36 | 3.91 | 5.39
Assorbimento spunto | Ampere | 8.9 | 10.8 | 16 | 20 | 19.5 | 24
Peso | Kg. | 32 | 34 | 34 | 54 | 55 | 62
Attacchi aria | Rp | ½" BSP | ½" BSP | ½" BSP | ¾" BSP | ¾" BSP | ¾" BSP
Larghezza | mm | 385 | 385 | 385 | 423 | 423 | 423
Profondità | mm | 500 | 500 | 500 | 567 | 567 | 567
Altezza | mm | 661 | 661 | 661 | 771 | 771 | 771
Tipo refrigerante | Freon | R134a / 0,250 Kg / 0,357 t CO₂ | R134a / 0,340 Kg / 0,486 t CO₂ | R134a / 0,340 Kg / 0,486 t CO₂ | R134a / 0,450 Kg / 0,643 t CO₂ | R134a / 0,530 Kg / 0,758 t CO₂ | R134a / 0,550 Kg / 0,786 t CO₂
Perdita carico | bar | 0.08 | 0.17 | 0.33 | 0.11 | 0.22 | 0.33
| bar | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
Temperatura aria ingresso | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| °C | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
Temperatura aria uscita | °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| °C | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Temperatura Ambiente | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Pressione Nominale | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Punto rugiada | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Centralina comando: |  | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico
Condensatore: |  | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria
Ventilatore: |  | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante
Scambiatore calore: |  | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio
Metodo espansione: |  | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare
Separatore condensa: |  | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister
Compressore: |  | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico
Installazione: |  | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna
Scaricatore condensa: |  | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato
Protezione elettrica: |  | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42
Disegno |  | HTD35-70 | HTD35-70 | HTD35-70 | HTD102-170 | HTD102-170 | HTD102-170
Cpn |  | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE:
Codice OMI |  | 08C.0035CG0.00B0 | 08C.0050CG0.00B0 | 08C.0070CG0.00B0 | 08C.0102CG0.00B0 | 08C.0140CG0.00B0 | 08C.0170CG0.00B0
Valore trascinamento | Corretto | 110 | 110 | 110 | 160 | 220 | 220
Trascinamento OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Capacità nominale*
Capacità selezionata
Caratteristiche tecniche
Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 60°C (140°F) temperatura d'aria compressa in ingresso.
Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 60°C (140°F) temperatura d'aria compressa in ingresso.
Prestazioni e dati tecnici: +/- 5%
MARGINE DI CARICO
Max
Pag.1/1
Data
Punto ingresso aria
Punto uscita aria
Alimentazione
Punto per lo scarico condensa
Flusso dell'aria
Min
Tipo / kg / t CO₂