## AIR DRYERS
[16 empty] | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | D-IN-A |  |  | Rev.10
PROGRAMMA DIMENSIONAMENTO PER ESSICCATORI D'ARIA | [22 empty] | D-IT-A |  |  | 2024-07-08
[17 empty] | 60 | 1 | 35 | 25 | 3 |  |  |  |  | CODICE:
| LINGUA | [9 empty] | 717.0020.03.00 Rel 10 | [14 empty] | R513A / 0,135 / 0,09
| PORTATA |  |  | PRESSIONE |  |  | TEMPERATURA INGRESSO ARIA |  |  | TEMPERATURA AMBIENTE |  |  | PUNTO DI RUGIADA
| 1 | m³/h |  | 7 | bar |  | 35 | °C |  | 25 | °C |  | 3 | °C
| 16.6667 | l/min |  | 6.9085 | atm |  | 95 | °F |  | 77 | °F |  | 37.4 | °F
| 0.58858 | cfm |  | 101.5 | psi |  | 308.16 | °K |  | 298.16 | °K |  | 276.16 | °K
| 0.017 | m³/min | [16 empty] | ED | [5 empty] | HTD
[6 empty] | SERIE ED |  |  |  |  | SERIE HTD | [6 empty] | Coeff. per calcolo portata |  | 70
MODELLO SELEZIONATO | [5 empty] | ED 18 |  |  |  |  | HTD 35
[18 empty] | FP | 1 | FTR 600-5400 | FTR x 12-480 |  |  |  | FP | 1
ALIMENTAZIONE |  |  | ASS. SPUNTO |  |  | PESO NETTO |  |  | ID | [8 empty] | FTI | 1 | 1 | 0.85 |  |  |  | FTI | 1.25
230/1/50 |  |  | 8.5 | A |  | 19 | kg |  | 1 | m³/h |  | SCHEDA TECNICA | [5 empty] | FTR | 1 |  |  | Variabile per dati tecnici |  |  | FTR | 1
CONSUMO NOMINALE |  |  | ALTEZZA |  |  | TIPO DI REFRIGERANTE | [11 empty] | FTA | 1 |  |  | 1 |  |  | FTA | 1
0.06 | kW |  | 408 | mm |  | R513A / 0,135 Kg / 0,09 t CO₂
ASSORBIMENTO NOMINALE |  |  | PROFONDITA' |  |  | CONNESSIONI ARIA | [11 empty] | P.RIC | 1 | [5 empty] | P.RIC | 0.8
0.9 | A |  | 360 | mm |  | ⅜" BSP | [11 empty] | Model | 18 | 3 |  |  |  |  | Model | 35 | 3 | HTD 35
ASS. PIENO CARICO |  |  | LARGHEZZA |  |  | PERDITA DI CARICO
1.04 | A |  | 305 | mm |  | 6.1728e-05 | bar
[15 empty] | Il presente non sostituisce in alcun caso il catalogo commerciale OMI. |  |  | Perd. Carico | 0.02 | [5 empty] | Perd. Carico | 0.08
[18 empty] | Perd. Carico macch. Scelta | 0.02 | [5 empty] | Perd. Carico macch. Scelta | 0.08
[18 empty] | Portata nom. | 18 | [5 empty] | Portata nom. | 35
Data |  |  | Società | [5 empty] | Riferimento | [9 empty] | 18 | [6 empty] | 35
[19 empty] | 7 | [6 empty] | 7
[18 empty] | Scritte | 2
Lingue
Flag x intestazione
TRUE
ED
[18 empty] | 0 | 18.9 | 25.2 | 56.7 | 75.6 | 113.4 | 151.2 | 189 | 236.25 | 273 | 315 | 378 | 504 | 630 | 819 | 1050 | 1365 | 1575 | 1890 | 2362.5 | 2730 | 3360 | 4410 | 5040 | 5565 | 6300 | 9240 | 10500 | 12600 | 18480 | 21000 | 25200
[18 empty] | 18 | 24 | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 225 | 260 | 300 | 360 | 480 | 600 | 780 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 | 8800 | 10000 | 12000 | 17600 | 20000 | 24000 | FUORI STD
[18 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
[19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HTD
[18 empty] | 0 | 36.75 | 52.5 | 73.5 | 107.1 | 147 | 178.5
[18 empty] | 35 | 50 | 70 | 102 | 140 | 170 | FUORI STD
[18 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## LANGUAGES (hidden)
ENGLISH | 1 | AIR DRYER SELECTION PROGRAM | LANGUAGE | COOLING MEDIA | POWER SUPPLY | AIR FLOW RATE | WORKING PRESSURE | AIR INLET TEMPERATURE | AMBIENT TEMPERATURE | PRESSURE DEW POINT | SELECTED MODEL | POWER SUPPLY | NOMINAL CONSUMPTION | FULL LOAD CURRENT | LOCKED ROTOR CURRENT | AIR CONNECTIONS | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | (F) | (G) | NET WEIGHT | ID CODE | (D) | (E) | DRYER | OUT OF RANGE | NOMINAL CURRENT | PRESSURE DROP | This selection program doesn't substitute OMI's catalogue. | DATA SHEET | Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 7°C (44.5°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 35°C (95°F) compressed air inlet temperature. | Performance and specifications + / - 5% | IN PARALLEL | ID | DRYER SERIES | Date | Company | Reference | 1 | TECHNICAL DATA SHEET | REFRIGERATED COMPRESSED AIR DRYER | MODEL: | Flow rate | Power supply | Rated power consumption | Full load consumption | Rated adsorption | Full load Ampere | Lock Rotor Ampere | Weight | Air connections | Coolant type | Inlet air temperature | Outlet air temperature | Ambient temperature | Working pressure | Pressure drop | Pressure dew point | Rated capacity* | Selected capacity | Standard features | Control panel: | Condenser cooling: | Ventilator motor: | Heat exchanger: | Expansion method: | Separator type: | Compressor type: | Installation location: | Drain discharge: | Electric protection: | Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 7°C (44.5°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 35°C (95°F) compressed air inlet temperature. | Performances & specifications: +/- 5% | Electronic system type | Air cooled | Pusher fan | Aluminium brazed plate | Capillary tube | Demister type | Hermetic type | Indoor | Timed solenoid valve | IP 42 | Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 3°C (37°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 35°C (95°F) compressed air inlet temperature. | Suction fan | No loss drain | Capillary tube + by-pass | LOAD MARGIN | Max | Pg.1/1 | WARNING! The ambient temperature must be lower than the inlet air temperature to ensure the proper operation of the unit | 1 | ED SERIES | HTD SERIES | CODE: | Air in | Air out | Power supply | Condensate outlet | Air flow | Performances refer to air suction of FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), and the following operating conditions: 7 bar (100 psig) working pressure, 3°C (37°F) pressure dewpoint, 25°C (77°F) ambient temperature, 60°C (140°F) compressed air inlet temperature. | No loss (Smart drain) | Min | Condenser cooling air flow rate | Condenser max heat rejection
ITALIANO | 2 | PROGRAMMA DIMENSIONAMENTO PER ESSICCATORI D'ARIA | LINGUA | TIPO DI REFRIGERANTE | ALIMENTAZIONE | PORTATA | PRESSIONE | TEMPERATURA INGRESSO ARIA | TEMPERATURA AMBIENTE | PUNTO DI RUGIADA | MODELLO SELEZIONATO | ALIMENTAZIONE | CONSUMO NOMINALE | ASS. PIENO CARICO | ASS. SPUNTO | CONNESSIONI ARIA | ALTEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | (F) | (G) | PESO NETTO | CODICE ID | (D) | (E) | ESSICCATORE | FUORI STD | ASSORBIMENTO NOMINALE | PERDITA DI CARICO | Il presente non sostituisce in alcun caso il catalogo commerciale OMI. | SCHEDA TECNICA | Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 7°C (44.5°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso. | Prestazioni e specifiche + / - 5% | IN PARALLELO | ID | SERIE ESSICCATORE | Data | Società | Riferimento | 2 | SCHEDA TECNICA | ESSICCATORE D'ARIA COMPRESSA A REFRIGERAZIONE | MODELLO: | Portata | Alimentazione | Consumo nominale | Consumo massimo | Assorbimento nominale | Assorbimento pieno carico | Assorbimento spunto | Peso | Attacchi aria | Tipo refrigerante | Temperatura aria ingresso | Temperatura aria uscita | Temperatura Ambiente | Pressione Nominale | Perdita carico | Punto rugiada | Capacità nominale* | Capacità selezionata | Caratteristiche tecniche | Centralina comando: | Condensatore: | Ventilatore: | Scambiatore calore: | Metodo espansione: | Separatore condensa: | Compressore: | Installazione: | Scaricatore condensa: | Protezione elettrica: | Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 7°C (44.5°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso. | Prestazioni e dati tecnici: +/- 5% | A controllo elettronico | Ad aria | Premente | Pacco Alluminio | Capillare | Demister | Ermetico | Interna | Temporizzato | IP 42 | Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso. | Aspirante | Scaricatore No loss | Tubi capillari + by-pass | MARGINE DI CARICO | Max | Pag.1/1 | ATTENZIONE! La temperatura ambiente deve essere inferiore alla temperatura dell'aria in ingresso per garantire il corretto funzionamento dell'essiccatore | 2 | SERIE ED | SERIE HTD | CODICE: | Punto ingresso aria | Punto uscita aria | Alimentazione | Punto per lo scarico condensa | Flusso dell'aria | Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 60°C (140°F) temperatura d'aria compressa in ingresso. | No loss (Smart drain) | Min | Portata aria di raffreddamento del condensatore | Massima dissipazione di calore del condensatore
ESPANOL | 3 | PROGR. PARA DIMENSIONAR LOS SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO | LENGUA | REFRIGERANTE | ALIMENTACIÒN | CAUDAL | PRESSIÓN NOMINAL | TEMP.AIRE ENTRADA | TEMPERATURA AMBIENTE | PUNTO DE ROCÍO | MODELO | ALIMENTACIÒN | CONSUMO NOM. | ABSORCIÒN PIENA CAR. | ABSORCIÒN PRINCIPIO | UNIONES DE AIRE | ALTURA | ANCHURA | PROFUNDIDAD | (F) | (G) | PESO | CODICE ID | (D) | (E) | SECADOR | ESPECIAL | ABSORCIÒN NOM. | PERDIDA DE CARGO | Este manual no sustituye en algun caso el catalogo de ventas OMI. | PLAQUETA TÉCNICA | Los funcionamientos refieren a la succión del aire de FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), y las condiciones de funcionamiento siguientes: 7 bar (100 psig) presión de funcionamiento, 7°C (44.5°F) punto de condensación, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura aire de entrada. | Prestaciones y datos técnicos + / - 5% | PARALELAMENTE | ID | SERIE DEL SECADOR | Fecha | Compañía | Referencia | 3 | PLAQUETA TÉCNICA | SECADOR A EXPANSIÓN DIRECTA | MODELO: | Caudal | Alimentaciòn | Consumo nominal | Consumo máximo | Absorciòn nominal | Absorciòn piena carga | Absorciòn principio | Peso | Uniones de aire | Refrigerante | Temperatura aire entrada | Temperatura aire salida | Temperatura ambiente | Pressión nominal | Perdida de cargo | Punto de rocío | Caudal nominal* | Caudal seleccionada | Especificaciones técnicas | Controlador de comandos: | Condensador: | Ventilador: | Cambiador de calor: | Método de expansión: | Separador de condensacion: | Compresor: | Instalación: | Descargador de condensado: | Protección eléctrica: | Condiciones nominales de: caudal nominal FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), presión de trabajo 7 bar (100 psig), punto de rocío 7°C (44.5°C), temperatura ambiente 25°C (77°F), temperatura de entrada de aire comprimido 35°C (95°F) | Prestaciones y datos técnicos: +/- 5% | Control electrónico | De aire | Impelente | Placa de aluminio soldado | Capilar | Desnebulizador | Hermético | Interior | Temporizado | IP 42 | Condiciones nominales de: caudal nominal FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), presión de trabajo 7 bar (100 psig), punto de rocío 3°C (37°C), temperatura ambiente 25°C (77°F), temperatura de entrada de aire comprimido 35°C (95°F) | Aspirante | Descargador No Loss | Tubos capilares + derivación | MARGEN DE CARGO | Máx | Pág.1/1 | ¡ADVERTENCIA! La temperatura ambiente debe ser inferior a la temperatura de entrada de aire para asegurar el correcto funcionamiento de la unidad | 3 | SERIE ED | SERIE HTD | CODICE: | Entrada de aire | Salida de aire | Alimentaciòn | Purga de condensado | Flujo de aire | Condiciones nominales de: caudal nominal FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), presión de trabajo 7 bar (100 psig), punto de rocío 3°C (37°C), temperatura ambiente 25°C (77°F), temperatura de entrada de aire comprimido 60°C (140°F) | No loss (Smart drain) | Mín | Caudal de aire de refrigeración del condensador | Rechazo máximo de calor del condensador
DEUTSCH | 4 | AUSWAHL VON DRUCKLUFT-KAELTETROCKNER | SPRACHE | KÜHLMITTEL | STROMVERSORGUNG | LEISTUNG | BETRIEBSDRUCK | EINGANGSLUFTTEMP. | RAUMTEMPERATUR | DRUCKTAUPUNKT | AUSGEWAEHLTER TROCKNER | STROMVERSORGUNG | NOM. VERBRAUCH | VOLLAST AUFNAHME | ANLASS AUFNAHME | LUFTANSCHLUESSE | HOEHE | BREITE | TIEFE | (F) | (G) | NETTO-GEWICHT | ID KODE | (D) | (E) | TROCKNER | KEIN STANDARD | NOM. AUFNAHME | DRUCKVERLUST | Dieses Auslegungsprogramm ersetzt nicht den Katalog von OMI. | TECHNISCHES DATENBLATT | Leistungen beziehen sich auf Luftansaugung von FAD +20 °C (+68 ° F) und 1 bar (14,5 psi) und den folgenden Betriebsbedingungen: 7 bar (100 psi) Arbeitsdruck, +7 °C (+44,5 °F) Drucktaupunkt, +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur, +35 °C (+95 °F) Drucklufteintrittstemperatur | Leistung und Spezifikation: +/- 5% | PARALLEL | ID | TROCKNER REIHE | Datum | Gesellschaft | Verweis | 4 | TECHNISCHES DATENBLATT | DRUCKLUFT KÄLTETROCKNER | MODELL: | Volumenstrom | Netzanschluss | Leistungsaufnahme | Maximaler verbrauch | Stromaufnahme | Vollast aufnahme | Anlaufstrom | Nettogewicht | Luftanschluesse | Kältemittel | Eintritt Lufttemperatur | Austritt Lufttemperatur | Umgebungstemperatur | Betriebsdruck | Druckverlust | Drucktaupunkt | Nennleistung* | Leistung ausgewählt | Standardausstattung | Steuerung: | Verflüssiger: | Ventilator: | Wärmetauscher: | Expansionsverfahren: | Kondensatabscheider: | Kompressor: | Aufstellung: | Kondensatableiter: | Elektrischer Schutz: | Leistungen beziehen sich auf Luftansaugung von FAD +20 °C (+68 ° F) und 1 bar (14,5 psi) und den folgenden Betriebsbedingungen: 7 bar (100 psi) Arbeitsdruck, +7 °C (+44,5 °F) Drucktaupunkt, +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur, +35 °C (+95 °F) Drucklufteintrittstemperatur | Leistung und Spezifikation: +/- 5% | Elektronikregelung | Luftgekühlt | Axial, drückend | Aluminium, gelötet | Kapillarrohr | Tropfenabscheider | Hermetisch geschlossen | Innen | Zeitgesteuert | IP 42 | Leistungen beziehen sich auf Luftansaugung von FAD +20 °C (+68 ° F) und 1 bar (14,5 psi) und den folgenden Betriebsbedingungen: 7 bar (100 psi) Arbeitsdruck, +3 °C (+37 °F) Drucktaupunkt, +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur, +35 °C (+95 °F) Drucklufteintrittstemperatur | Axial, saugend | Kondensatableiter keine Druckluftverluste | Kapillarrohr + by-pass | LASTEN-MARGE | Max | Pg.1/1 | ACHTUNG! Die Umgebungstemperatur muss niedriger als die Eingangstemperatur sein, so ist den korrekten Betrieb des Trockners garantiert | 4 | SERIE ED | SERIE HTD | ARTIKELNUMMER: | Lufteintritt | Luftaustritt | Netzanschluss | Kondensatablass | Luftstrom | Leistungen beziehen sich auf Luftansaugung von FAD +20 °C (+68 ° F) und 1 bar (14,5 psi) und den folgenden Betriebsbedingungen: 7 bar (100 psi) Arbeitsdruck, +3 °C (+37 °F) Drucktaupunkt, +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur, +60 °C (+140 °F) Drucklufteintrittstemperatur | Keine Druckluftverluste (Smart drain) | Min | Kühlluftdurchsatz des Kondensators | Maximale Wärmeableitung des Kondensators
FRANCAISE | 5 | DIMENSIONNEMENT DES SECHEURS PAR L'AIR COMPRIME' | LANGUE | REFRIGERANT | ALIMENTATION | PERFORMANCES | PRESSION TRAVAIL | TEMP. ENTREE D’AIR | TEMP. AMBIANTE | PRESS.PT DE ROSEE | MODELL SELECTIONNE' | ALIMENTATION | CONSOMMATION NOM. | AMPERE PL. CHARGE | AMPERE MAX. | AIR ATTAQUES | HAUT | LARGE | PROFONDITE' | (F) | (G) | POID NET | CODE ID | (D) | (E) | SECHEUR | SPECIAL | AMPERE NOMINALE | PERTE DE CHARGE | Ce programme de sélection ne remplace pas le catalogue commercial OMI. | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Conditions référées à un débit d'air FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), et les conditions de fonctionnement suivantes: 7 bar (100 psig) pression d'utilisation, 7°C (44.5°F) point de condensation, 25°C (77°F) température ambient, 35°C (95°F) température d'air en entrée. | Performances et caractéristiques techniques + / - 5% | EN PARALLÉLE | ID | SÉRIE DU SECHEUR | Date | Société | Référence | 5 | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | SECHEUR D’AIR A EXPANSION DIRECTE | MODELL: | Performances | Alimentation | Consommation nominal | Consommation maximale | Ampere nominal | Ampere pleine charge | Ampere max. | Poid net | Air attaques | Refrigerant | Temperature entree d’air | Temperature sortie d’air | Temperature ambiante | Pression travail | Perte de charge | Press.pt de rosee | Performances nominal* | Performances sélectionné | Caractéristiques techniques | Unité de contrôle: | Condenseur: | Ventilateur: | Base de l’échangeur de chaleur: | Expansion: | Séparateur de condensants: | Compresseur: | Installation: | Purge de condensants: | Protéction eléctrique: | Conditions qui se réfèrent aux paramètres suivantes: débit d'air DAD 20 ° C ( 68°F) , 1 bar ( 14,5 psig), 7 bar ( 100 psig) pression de fonctionemment, 7°C (44.5°F) dew-point en pression, 25°C ( 77°F) Temperature d'ambiente, 35° C ( 95°F) de temperature d'admission d'air comprimée | Performances et caractéristiques techniques: +/- 5% | à commande électronique | À l'air | Poussant | Aluminium nageoires emballe | Capillaire | Désembuage | Hermétique | Intérieure | Temporisé | IP 42 | Conditions qui se réfèrent aux paramètres suivantes: débit d'air DAD 20 ° C ( 68°F) , 1 bar ( 14,5 psig), 7 bar ( 100 psig) pression de fonctionemment, 3 °C (37°F) dew-point en pression, 25°C ( 77°F) Temperature d'ambiente, 35° C ( 95°F) de temperature d'admission d'air comprimée | Aspirant | Purge de condensants No Loss | Capillaire + Bypass | MARGE DE CHARGE | Max | P.1/1 | AVERTISSEMENT! La température ambiante doit être inférieure à la température d'entrée d'air pour assurer le bon fonctionnement de l'unité | 5 | SERIE ED | SERIE HTD | CODE: | Entrée de l'air | Sortie de l'air | Alimentation | Purge de condensant | Circulation de l'air | Conditions qui se réfèrent aux paramètres suivantes: débit d'air DAD 20 ° C ( 68°F) , 1 bar ( 14,5 psig), 7 bar ( 100 psig) pression de fonctionemment, 3 °C (37°F) dew-point en pression, 25°C ( 77°F) Temperature d'ambiente, 60° C (140°F) de temperature d'admission d'air comprimée | No loss (Smart drain) | Min | Débit d'air de refroidissement du condenseur | Rejet de chaleur maximal du condenseur
РУССКИЙ | 6 | ПРОГРАММА ВЫБОРА ОСУШИТЕЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА | ЯЗЫК | ХЛАДАГЕНТ | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ВЕЛИЧИНА ПОТОКА | ДАВЛЕНИЕ | ТЕМП. ВОЗДУХА НА ВХОДЕ | ТЕМП. ОКРУЖА- ЮЩЕЙ СРЕДЫ | ТОЧКА РОСЫ | ВЫБРАННАЯ МОДЕЛЬ | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ | ТОК ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ | ПУСКОВОЙ ТОК | СОЕДИНЕНИЯ | ВЫСОТА | ШИРИНА | ГЛУБИНА | (F) | (G) | ВЕС | КОД ID | (D) | (E) |  | НЕ СТАНДАРТ | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ | Эта программа выбора не заменяет каталог OMI. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  | ID | СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЯ | Дата | Компания | Упоминание | 6 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА РАСШИРИТЕЛЬНОГО ТИПА | МОДЕЛЬ: | Величина потока | Источник питания | Потребление мощности | Максимальное потребление | Ток номинальный | Ток при полной нагрузке | Пусковой ток | Вес | Соединения | Хладагент | Температура воздуха на входе | Температура воздуха на выходе | Температура окружа- ющей среды | Давление | Перепад давления | Точка росы | Номинальный величина потока* | Выбранной величина потока | Характеристики технический | Контроллер команду: | Конденсатор: | Двигатель вентилятора: | Основание теплообменника: | Расширение Метод: | Отделитель конденсата: | Компрессор: | Установка: | Слив конденсата: | Электрическая защита: | При номинальных условиях - величина потока FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), 7 bar (100 psig) рабочее давление, 7°C (44.5°F) точка росы, 25°C (77°F) температура окружа- ющей среды, 35°C (95°F) температуре воздуха на входе | Эксплуатационные показатели и спецификации: +/- 5% | С электронным управлением | Конденсатора воздух | Прижимного | Алюминиевые паяные пластины | Капилляр | Демистер | Герметический | Крытый | таймер | IP 42 | При номинальных условиях - величина потока FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), 7 bar (100 psig) рабочее давление, 3°C (37°F) точка росы, 25°C (77°F) температура окружа- ющей среды, 35°C (95°F) температуре воздуха на входе | Вытяжного | Конденсатоотводчики No Loss | Капиллярная + обход | МАРГИНА ГРУЗА | Макс | Pg.1/1 | ВНИМАНИЕ! Температура окружающего воздуха должна быть ниже температуры приточного воздуха для обеспечения надлежащей работы устройства | 6 | СЕРИИ ED | СЕРИИ HTD | КОД: | Вход воздуха | Выход воздуха | Источник питания | Слив конденсата | Воздушный поток | При номинальных условиях - величина потока FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), 7 bar (100 psig) рабочее давление, 3°C (37°F) точка росы, 25°C (77°F) температура окружа- ющей среды, 60°C (140°F) температуре воздуха на входе | Встроенная дренажная система без потерь | Мин | Расход охлаждающего воздуха конденсатора | Максимальный отвод тепла конденсатора
PORTUGUÊS | 4 |  | LÍNGUA | REFRIGERANTE | ALIMENTAÇÃO | FLUXO DE AR | PRESSÃO | TEMP.ENTRADA DE AR | TEMPERATURA AMBIENTE | PONTO DE ORVALHO | MODELO | ALIMENTAÇÃO | CONSUMO NOMINAL | ABS. COM CARGA COMPLETA | ABS. INICIAL | JUNÇÕES DE AR | ALTURA(C) | LARGURA (B) | PROFUNDIDADE (A) | (F) | (G) | PESO | CÓDIGO ID | (D) | (E) |  |  | ABSORÇÃO NOMINAL |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ΕΛΛΗΝΙΚΆ | 5 |  | ΓΛΏΣΣΑ | ΨΥΚΤΙΚΌ | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ΡΟΗ ΑΕΡΑ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉ ΠΊΕΣΗ | ΘΕΡΜ. ΑΈΡΑ ΕΙΣΌΔΟΥ | ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ | ΣΗΜΕΊΟ ΔΡΌΣΟΥ | ΜΟΝΤΈΛΟ | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ΙΣΧΎΣ ΟΝΟΜ. | ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΠΛΉΡΟΥΣ ΦΟΡΤΊΟΥ | ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΜΈΓΙΣΤΗ | ΣΎΝΔΕΣΗ ΑΈΡΑ | ΎΨΟΣ (C) | ΠΛΆΤΟΣ (B) | ΒΆΘΟΣ (A) | (F) | (G) | ΒΆΡΟΣ | ΚΏΔΙΚΑΣ ID | (D) | (E) |  |  | ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΟΝΟΜ. |  |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
NEDERLANDS | 8 |  | TAAL | KOUDEMIDDEL | VOEDING | GEGEVENS | WERKDRUK | INLAAT- TEMPERATUUR | OMG. TEMPERATUUR | DRUKDAUWPUNT | TYPE | VOEDING | VERMOGEN NOM. | STROOM MAX. | AANLOOPSTROOM | LUCHTAANSLUITINGEN | HOOGTE (C) | BREEDTE (B) | DIEPTE (A) | (F) | (G) | GEWICHT | ID CODE | (D) | (E) |  |  | STROOM NOM. |  |  | TECHNISCHE GEGEVENS
SVENSK | 9 |  | SPRÅK | KYLAPPARAT | STRÖM FÖRSÖRJNING | LLUFTFLÖDE | ARBETSTRYCK | INLOPPSLUFT TEMP. | OMGIVNINGS- TEMPERATUR | DAGGPUNKT | MODELL | STRÖM FÖRSÖRJNING | NOMINAL FÖRBRUKNING | FULL STRÖMSTYRKA | MAX STRÖMSTYRKAT | TRYCKLUFTSKOPPLINGA | HÖJD (C) | BREDD (B) | DJUP (A) | (F) | (G) | VIKT | ID KOD | (D) | (E) |  |  | NOMINAL STRÖMSTYRKA |  |  | TEKNISKA SPECIFIKATIONER
SUOMI | 10 |  | KIELI | JÄÄHDYTYSAINE | VIRRANSYÖTTÖ | ILMAVIRTAUSARVO | TYÖPAINE | ILMAN TULOLÄMPÖTILA | YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA | PAINEEN KASTEPISTE | MALLI | VIRRANSYÖTTÖ | NIMELLISKULUTUS | JÖNNITE TÄYDELLÄ KUORMALLA | LUKITTU ROOTTORIN JÄNNITE | ILMALIITÄNNÄT | KORKEUS (C) | LEVEYS (B) | SYVYYS (A) | (F) | (G) | PAINO | ID KOODI | (D) | (E) |  |  | NIMELLISJÄNNITE |  |  | TEKNISET TIEDOT
NORSK | 11 |  | SPRÅK | KJØLEMEDIUM | STRØMFORSYNING | LUFTMENGDE | DRIFTSTRYKK | LUFTINNTAKS- TEMPERATUR | ROMTEMPERATUR | TRYKK DUGGPUNKT | MODELL | STRØMFORSYNING | NOMINELT FORBRUK | FULL LAST STRØMSTYRKE | LÅST ROTOR STRØMSTYRKE | LUFTFORBINDELSER | HØYDE (C) | BREDDE (B) | DYBDE (A) | (F) | (G) | VEKT | ID KODE | (D) | (E) |  |  | NOMINELL STRØMSTYRKE |  |  | DATABLAD
DANSK | 12 |  | SPROG | KØLERVÆSKE | STRØMFORSYNING | LUFTSTRØM- SHASTIGHED | ARBEJDSTRYK | LUFTINDGANGS- TEMPERATUR | OMGIVENDE TEMPERATUR | TRYKKONDENSATION | MODEL | STRØMFORSYNING | PÅLYDENDE FORBRUG | FULD LADNING STRØM | LÅST ROTORSTRØM | LUFTTILKOBLINGER | HØJDE (C) | BREDDE (B) | DYBDE (A) | (F) | (G) | VÆGT | ID KODE | (D) | (E) |  |  | PÅLYDENDE STRØM |  |  | DATABLAD
POLSKI | 13 |  | JĘZYK | CZYNNIK CHŁODNICZY | ZASILANIE | NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA | CIŚNIENIE ROBOCZE | TEMP. POWIETRZA WLOTOWEGO | TEMPERATURA OTOCZENIA | PUNKT ROSY | MODEL | ZASILANIE | ŚREDNIE ZUŻYCIE | POBÓR PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU | POBÓR PRZY ROZRUCHU | PRZYŁĄCZENIE POWIETRZA | WYSOKOŚĆ (C) | SZEROKOŚĆ (B) | GŁĘBOKOŚĆ (A) | (F) | (G) | WAGA | SZYFR ID | (D) | (E) |  |  | ŚREDNI POBÓR |  |  | DANE TECHNICZNE
ČEŠTINA | 14 |  | JAZYK | CHLADIČ | NAPÁJENÍ | NOSNOST | NOMINÁLNÍ TLAK | TEPLOTA VZDUCHU | TEPLOTA PROSTŘEDÍ | ROSNÝ BOD | MODEL | NAPÁJENÍ | NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA | ABSOR. PLNÉHO ZATÍŽENÍ | ZAPÍNACÍ ABSOR. | VZDUCHOVÉ SPOJKY | VÝŠKA (C) | ŠÍŘE (B) | HLOUBKA (A) | (F) | (G) | VÁHA | ŠIFRA ID | (D) | (E) |  |  | NOMINÁLNÍ ABSORPCE |  |  | TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
MAGYAR | 15 |  | NYELV | HŰTŐKÖZEG | TÁPLÁLÁS | LEVEGŐ ÁRAMLÁS SEBESSÉGE | NÉVLEGES NYOMÁS | LEVEGŐ BEMENET HŐMÉRSÉKLET | KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET | HARMATPONT | TÍPUS | TÁPLÁLÁS | NÉVLEGES FOGYASZTÁS | ÁRAMFELVÉTEL TELJES TERHELÉS | MAXIMÁLIS ÁRAMFELVÉTEL | LEVEGŐ CSATLAKOZÁSOK | MAGASSÁG (C) | SZÉLESSÉG (B) | MÉLYSÉG (A) | (F) | (G) | SÚLY | ID KÓD | (D) | (E) |  |  | NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL |  |  | MŰSZAKI JELLEMZŐK

## Tabella Fattori Correzione (hidden)
TP |  |  | TA |  |  | TI |  |  | TR 12-480 |  |  | TR 12-600-5400
bar | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp.
3 | 0.7 | 0.7 | 5 |  | 1.16 | 10 |  | 2 | 3 | 0.85 | 0.85 | 3 | 1 | 1
4 | 0.775 | 0.775 | 6 |  | 1.152 | 11 |  | 1.96 | 4 |  | 0.88551 | 4 |  | 1.0541
5 | 0.85 | 0.85 | 7 |  | 1.144 | 12 |  | 1.92 | 5 | 0.92 | 0.92 | 5 | 1.09 | 1.09
6 | 0.93 | 0.93 | 8 |  | 1.136 | 13 |  | 1.88 | 6 |  | 0.95793 | 6 |  | 1.1288
7 | 1 | 1 | 9 |  | 1.128 | 14 |  | 1.84 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1.18 | 1.18
8 | 1.06 | 1.06 | 10 |  | 1.12 | 15 |  | 1.8 | 8 |  | 1.0447 | 8 |  | 1.2416
9 | 1.11 | 1.11 | 11 |  | 1.112 | 16 |  | 1.76 | 9 | 1.09 | 1.09 | 9 | 1.3 | 1.3
10 | 1.15 | 1.15 | 12 |  | 1.104 | 17 |  | 1.72 | 10 |  | 1.1346 | 10 | 1.33 | 1.33
11 | 1.18 | 1.18 | 13 |  | 1.096 | 18 |  | 1.68 | 11 | 1.18 | 1.18
12 | 1.2 | 1.2 | 14 |  | 1.088 | 19 |  | 1.64 | 12 |  | 1.2314
13 | 1.22 | 1.22 | 15 |  | 1.08 | 20 |  | 1.6 | 13 | 1.3 | 1.3
14 | 1.24 | 1.24 | 16 |  | 1.072 | 21 |  | 1.56
15 | 1.25 | 1.25 | 17 |  | 1.064 | 22 |  | 1.52
16 | 1.26 | 1.26 | 18 |  | 1.056 | 23 |  | 1.48
|  |  | 19 |  | 1.048 | 24 |  | 1.44
|  |  | 20 |  | 1.04 | 25 |  | 1.4
|  |  | 21 |  | 1.032 | 26 |  | 1.36
|  |  | 22 |  | 1.024 | 27 |  | 1.32
|  |  | 23 |  | 1.016 | 28 |  | 1.28
|  |  | 24 |  | 1.008 | 29 |  | 1.24
|  |  | 25 | 1 | 1 | 30 | 1.2 | 1.2
|  |  | 26 |  | 0.992 | 31 |  | 1.16
|  |  | 27 |  | 0.984 | 32 |  | 1.12
|  |  | 28 |  | 0.976 | 33 |  | 1.08
|  |  | 29 |  | 0.968 | 34 |  | 1.04
|  |  | 30 | 0.96 | 0.96 | 35 | 1 | 1
|  |  | 31 |  | 0.952 | 36 |  | 0.96615
|  |  | 32 |  | 0.944 | 37 |  | 0.93516
|  |  | 33 |  | 0.936 | 38 |  | 0.90596
|  |  | 34 |  | 0.928 | 39 |  | 0.87777
|  |  | 35 | 0.92 | 0.92 | 40 | 0.85 | 0.85
|  |  | 36 |  | 0.912 | 41 |  | 0.82228
|  |  | 37 |  | 0.904 | 42 |  | 0.7944
|  |  | 38 |  | 0.896 | 43 |  | 0.76633
|  |  | 39 |  | 0.888 | 44 |  | 0.73814
|  |  | 40 | 0.88 | 0.88 | 45 | 0.71 | 0.71
|  |  | 41 |  | 0.8653 | 46 |  | 0.68217
|  |  | 42 | 0.85 | 0.85 | 47 |  | 0.65493
|  |  | 43 |  | 0.83405 | 48 |  | 0.62862
|  |  | 44 |  | 0.8174 | 49 |  | 0.60355
|  |  | 45 | 0.8 | 0.8 | 50 | 0.58 | 0.58
|  |  | 46 |  | 0.7818 | 51 |  | 0.55821
|  |  | 47 |  | 0.76275 | 52 |  | 0.53834
|  |  | 48 |  | 0.7428 | 53 |  | 0.52043
|  |  | 49 |  | 0.7219 | 54 |  | 0.50439
|  |  | 50 | 0.7 | 0.7 | 55 | 0.49 | 0.49
[6 empty] | 56 |  | 0.47682
[6 empty] | 57 |  | 0.46423
[6 empty] | 58 |  | 0.45136
[6 empty] | 59 |  | 0.43708
[6 empty] | 60 | 0.42 | 0.42

## Tabella Fattori Correzione HTD (hidden)
TP |  | 1 | TA |  | 1 | TI |  | 1.25 | TR |  | 1
bar | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp. | °C | Fc | Interp.
3 | 1 | 0.7 | 5 | 1 | 1.08 | 32 | 1.25 | 1.28 | 3 | 1 | 1
4 |  | 0.78 | 6 |  | 1.0836 | 33 |  | 1.27 | 4 |  | 1.0541
5 |  | 0.85 | 7 |  | 1.0864 | 34 |  | 1.26 | 5 | 1.09 | 1.09
6 |  | 0.93 | 8 |  | 1.0884 | 35 |  | 1.25 | 6 |  | 1.1288
7 | 1 | 1 | 9 |  | 1.0896 | 36 |  | 1.24 | 7 | 1.18 | 1.18
8 |  | 1.06 | 10 |  | 1.09 | 37 |  | 1.23 | 8 |  | 1.2416
9 |  | 1.11 | 11 |  | 1.0896 | 38 |  | 1.22 | 9 | 1.3 | 1.3
10 |  | 1.15 | 12 |  | 1.0884 | 39 |  | 1.21 | 10 | 1.33 | 1.33
11 |  | 1.18 | 13 |  | 1.0864 | 40 |  | 1.2
12 | 2.85 | 1.2 | 14 |  | 1.0836 | 41 |  | 1.19
13 |  | 1.22 | 15 | 1.08 | 1.08 | 42 |  | 1.18
14 |  | 1.24 | 16 |  | 1.0756 | 43 |  | 1.17
15 |  | 1.25 | 17 |  | 1.0704 | 44 |  | 1.16
16 |  | 1.26 | 18 |  | 1.0644 | 45 |  | 1.15
|  |  | 19 |  | 1.0576 | 46 |  | 1.14
|  |  | 20 | 1.05 | 1.05 | 47 |  | 1.13
|  |  | 21 |  | 1.0416 | 48 |  | 1.12
|  |  | 22 |  | 1.0324 | 49 |  | 1.11
|  |  | 23 |  | 1.0224 | 50 | 1.1 | 1.1
|  |  | 24 |  | 1.0116 | 51 |  | 1.09
|  |  | 25 | 1 | 1 | 52 |  | 1.08
|  |  | 26 | 1 | 0.9984 | 53 |  | 1.07
|  |  | 27 |  | 0.9956 | 54 |  | 1.06
|  |  | 28 |  | 0.9916 | 55 | 1.05 | 1.05
|  |  | 29 |  | 0.9864 | 56 | 0.95 | 1.0424
|  |  | 30 | 0.98 | 0.98 | 57 |  | 1.0336
|  |  | 31 |  | 0.9724 | 58 |  | 1.0236
|  |  | 32 |  | 0.9636 | 59 |  | 1.0124
|  |  | 33 |  | 0.9536 | 60 | 1 | 1
|  |  | 34 |  | 0.9424 | 61 |  | 0.9864
|  |  | 35 | 0.93 | 0.93 | 62 |  | 0.9716
|  |  | 36 | 1.03 | 0.92 | 63 |  | 0.9556
|  |  | 37 |  | 0.91 | 64 |  | 0.9384
|  |  | 38 |  | 0.9 | 65 | 0.92 | 0.92
|  |  | 39 |  | 0.89 | 66 | 0.8 | 0.9116
|  |  | 40 | 0.88 | 0.88 | 67 |  | 0.9024
|  |  | 41 |  | 0.87 | 68 |  | 0.8924
|  |  | 42 |  | 0.86 | 69 |  | 0.8816
|  |  | 43 |  | 0.85 | 70 | 0.87 | 0.87
|  |  | 44 |  | 0.84 | 71 |  | 0.8576
|  |  | 45 | 0.83 | 0.83 | 72 |  | 0.8444
[6 empty] | 73 |  | 0.8304
[6 empty] | 74 |  | 0.8156
[6 empty] | 75 | 0.8 | 0.8
[6 empty] | 76 | 1.2 | 0.79
[6 empty] | 77 |  | 0.78
[6 empty] | 78 |  | 0.77
[6 empty] | 79 |  | 0.76
[6 empty] | 80 | 0.75 | 0.75
[6 empty] | 81 |  | 0.74
[6 empty] | 82 | 0.73 | 0.73

## d_base_din (hidden)
SCHEDA TECNICA | m3/h | 18 | 24 | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 225 | 260 | 300 | 360 | 480 | 600 | 780 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 | 8800 | 10000 | 12000 | 17600 | 20000 | 24000 | FUORI STD
ESSICCATORE D'ARIA COMPRESSA A REFRIGERAZIONE |  | ED 18 | ED 24 | ED 54 | ED 72 | ED 108 | ED 144 | ED 180 | ED 225 | ED 260 | ED 300 | ED 360 | ED 480 | ED 600 | ED 780 | ED 1000 | ED 1300 | ED 1500 | ED 1800 | ED 2250 | ED 2600 | ED 3200 | ED 4200 | ED 4800 | ED 5300 | ED 6000 | ED8800 | ED10000 | ED12000 | ED 17600 | ED 20000 | ED 24000 | FUORI STD
MODELLO: | m3/h | 18 | 24 | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 225 | 260 | 300 | 360 | 480 | 600 | 780 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 | 8800 | 10000 | 12000 | 17600 | 20000 | 24000 | FUORI STD
Portata | l/min. | 300 | 400 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3750 | 4333 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 16667 | 21667 | 25000 | 30000 | 37500 | 43333 | 53333 | 70000 | 80000 | 88333 | 100000 | 146667 | 166667 | 200000 | 293334 | 333334 | 400000
| cfm | 10.6 | 14.1 | 31.8 | 42.4 | 63.6 | 84.8 | 105.9 | 132.4 | 153 | 176.6 | 211.9 | 282.5 | 353.1 | 459.1 | 588.6 | 765.1511 | 882.8667 | 1059.44 | 1324.3001 | 1530.3023 | 1883.4489 | 2473.4982 | 2826.8551 | 3119.5 | 3531.5 | 5179.5 | 5885.8 | 7062.9 | 10359 | 11771.6 | 14125.9
Alimentazione | V / f / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50
Consumo nominale | kW | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.41 | 0.5 | 0.7 | 0.81 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 1.01 | 1.67 | 2.03 | 2.58 | 2.58 | 3.1 | 3.65 | 4.22 | 6.31 | 5.96 | 6.81 | 9.81 | 10.9 | 13.2 | 13.56 | 16.24 | 13,2 x2 | 13,56 x2 | 16,24 x2
| kW | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 1.14 | 1.14 | 0.92 | 0.92 | 1.26 | 1.26 | 3.42 | 3.42 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 7.13 | 7.13 | 10.76 | 11.29 | 11.29 | 17.86 | 17.86 | 22.1 | 26.93 | 26.93 | 22,1x2 | 26,93x2 | 26,93x2
Assorbimento nominale | Ampere | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 1.13 | 2.47 | 3.31 | 3.33 | 5.17 | 5.97 | 3.03 | 3.64 | 4.2 | 5.25 | 3.6 | 4.4 | 5.33 | 5.33 | 6.4 | 6.65 | 7.68 | 14.09 | 12.96 | 14.81 | 18.59 | 21.04 | 26.8 | 25.3 | 30.36 | 26,8 x2 | 25,3 x2 | 30,36 x2
| Ampere | 1.04 | 1.04 | 1.19 | 1.39 | 3.36 | 3.91 | 4.1 | 8 | 8 | 3.94 | 3.94 | 5.68 | 5.68 | 6.2 | 6.2 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 11.69 | 11.69 | 19.5 | 20.29 | 20.29 | 30.19 | 30.19 | 38.17 | 44,75 | 44,75 | 38,17 x2 | 44,75 x2 | 44,75 x2
Assorbimento spunto | Ampere | 8.5 | 8.5 | 9 | 15 | 21 | 21 | 21 | 32.5 | 32.5 | 22 | 22 | 31 | 31 | 34 | 34 | 50 | 50 | 50 | 87 | 87 | 145 | 145 | 145 | 215 | 215 | 270 | 300 | 300 | 270 x2 | 300 x2 | 300 x2
Peso | Kg. | 19 | 19 | 28 | 28 | 36 | 42 | 44 | 48 | 49 | 79 | 79 | 85 | 134 | 164 | 168 | 234 | 234 | 234 | 290 | 290 | 417 | 465 | 465 | 700 | 780 | 1058 | 1128 | 1205 | 2116 | 2256 | 2410
Attacchi aria | Rp | ⅜" BSP | ⅜" BSP | ½" BSP | ½" BSP | ¾" BSP | ¾" BSP | ¾" BSP | 1" BSP | 1" BSP | 1"½ BSP | 1"½ BSP | 1"½ BSP | 2" BSP | 2" BSP | 2" BSP | 3" BSP | 3" BSP | 3" BSP | 3" BSP | 3" BSP | DN 150 PN16 | DN 150 PN16 | DN 150 PN16 | DN 150 PN16 | DN 150 PN16 | DN 200 PN16 | DN 200 PN16 | DN 200 PN16 | 2 x DN 200 PN16 | 2 x DN 200 PN16 | 2 x DN 200 PN16
Larghezza | mm | 305 | 305 | 390 | 390 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 720 | 720 | 720 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 880 | 880 | 880 | 1510 | 1510 | 2270 | 2270 | 2270 | 4600 | 4600 | 4600
Profondità | mm | 360 | 360 | 432 | 432 | 516 | 516 | 516 | 679 | 679 | 718 | 718 | 718 | 750 | 750 | 750 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1819 | 1819 | 1819 | 1500 | 1500 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590
Altezza | mm | 408 | 408 | 441 | 441 | 551 | 551 | 551 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1360 | 1360 | 1360 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1796 | 1796 | 1796 | 1555 | 1555 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570
Tipo refrigerante | Freon | R513A / 0,135 Kg / 0,09 t CO₂ | R513A / 0,135 Kg / 0,09 t CO₂ | R513A / 0,19 Kg / 0,120 t CO₂ | R513A / 0,18 Kg / 0,114 t CO₂ | R513A / 0,20 Kg / 0,126 t CO₂ | R513A / 0,24 Kg / 0,151 t CO₂ | R513A / 0,30 Kg / 0,189 t CO₂ | R513A / 0,30 Kg / 0,189 t CO₂ | R513A / 0,50 Kg / 0,316 t CO₂ | R513A / 1,05 Kg / 0,663 t CO₂ | R513A / 1,05 Kg / 0,663 t CO₂ | R513A / 1,40 Kg / 0,884 t CO₂ | R513A / 1,40 Kg / 0,884 t CO₂ | R513A / 1,9 Kg / 1,2 t CO₂ | R513A / 1,9 Kg / 1,2 t CO₂ | R513A / 4,6 Kg / 2,904 t CO₂ | R513A / 4,6 Kg / 2,904 t CO₂ | R513A / 4,6 Kg / 2,904 t CO₂ | R513A / 5,5 Kg / 3,473 t CO₂ | R513A / 5,5 Kg / 3,473 t CO₂ | R513A / 4,5 Kg / 2,841 t CO₂ | R513A / 6,3 Kg / 3,98 t CO₂ | R513A / 6,3 Kg / 3,98 t CO₂ | R513A / 10,5 Kg / 6,63 t CO₂ | R513A / 10,5 Kg / 6,63 t CO₂ | R513A / 21 Kg / 13,259 t CO₂ | R513A / 25 Kg / 15,785 t CO₂ | R513A / 26 Kg / 16,416 t CO₂ | R513A / 2x21 Kg / 26,519 t CO₂ | R513A / 2x25 Kg / 31,570 t CO₂ | R513A / 2x26 Kg / 32,833 t CO₂
Perdita carico | bar | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.3 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.22 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3
| bar | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
Temperatura aria ingresso | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Temperatura aria uscita | °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| °C | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Temperatura Ambiente | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Pressione Nominale | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Punto rugiada | °C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Centralina comando: |  | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico
Condensatore: |  | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria
Ventilatore: |  | Premente | Premente | Premente | Premente | Premente | Premente | Premente | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante
Scambiatore calore: |  | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio
Metodo espansione: |  | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass | Tubi capillari + by-pass
Separatore condensa: |  | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister
Compressore: |  | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico
Installazione: |  | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna
Scaricatore condensa: |  | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Scaricatore No loss | Scaricatore No loss | Scaricatore No loss | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain) | No loss (Smart drain)
Protezione elettrica: |  | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42
Disegno |  | ED18-24 | ED18-24 | ED54-72 | ED54-72 | ED108-180 | ED108-180 | ED108-180 | ED225-260 | ED225-260 | ED300-480 | ED300-480 | ED300-480 | ED600-1000 | ED600-1000 | ED600-1000 | ED1300-2600 | ED1300-2600 | ED1300-2600 | ED1300-2600 | ED1300-2600 | ED3200-4800 | ED3200-4800 | ED3200-4800 | ED5300-6000 | ED5300-6000 | ED8800-12000 | ED8800-12000 | ED8800-12000 | ED17600-24000 | ED17600-24000 | ED17600-24000
Cpn |  | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE:
Codice OMI |  | 08L.0018BG0.00B0 | 08L.0024BG0.00B0 | 08L.0054BG0.00B0 | 08L.0072BG0.00B0 | 08L.0108BG0.00B0 | 08L.0144BG0.00B0 | 08L.0180BG0.00B0 | 08L.0225DG0.00B0 | 08L.0260DG0.00B0 | 08L.0300DG0.00B0 | 08L.0360DG0.00B0 | 08L.0480DG0.00B0 | 08L.0600DG0.00B1 | 08L.0780DG0.00B1 | 08L.1000DG0.00B1 | 08L.1300DG0.00BG | 08L.1500DG0.00BG | 08L.1800DG0.00BG | 08L.2250DG0.00BG | 08L.2600DG0.00BG | 08L.3200DG0.00BG | 08L.4200DG0.00BG | 08L.4800DG0.00BG | 08L.5300DG0.00BG | 08L.6000DG0.00BG | 08L.8800DG0.00BG | 08L.A100DG0.00BG | 08L.A120DG0.00BG | 08L.A176DG0.00BG | 08L.A200DG0.00BG | 08L.A240DG0.00BG
Valore trascinamento | Corretto | 36 | 36 | 110 | 110 | 160 | 160 | 220 | 340 | 340 | 400 | 400 | 530 | 860 | 860 | 1050 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3600 | 5200 | 5200 | 5300 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | 16800 | 21000 | 25200
Trascinamento OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CoolingAir |  | 350 | 350 | 320 | 320 | 370 | 570 | 690 | 1000 | 1000 | 2700 | 2700 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 8300 | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 | 20400 | 23700 | 23700 | 20400 x2 | 23700 x2 | 23700 x2
HeatRejection |  | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 34 | 38 | 38 | 60 | 60 | 75 | 94 | 94 | 75 x2 | 94 x2 | 94 x2
Flow rate for datasheets |  | 18 | 24 | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | 225 | 260 | 300 | 360 | 480 | 600 | 780 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2250 | 2600 | 3200 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 | 8400 | 10000 | 12000 | 16800 | 20000 | 24000
Capacità nominale*
Capacità selezionata
Caratteristiche tecniche
Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso.
Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura d'aria compressa in ingresso.
Prestazioni e dati tecnici: +/- 5%
MARGINE DI CARICO
Max
Pag.1/1
Data
Punto ingresso aria
Punto uscita aria
Alimentazione
Punto per lo scarico condensa
Flusso dell'aria
Min
Portata aria di raffreddamento del condensatore
Massima dissipazione di calore del condensatore

## d_base_dit (hidden)
SCHEDA TECNICA | m3/h | 35 | 50 | 70 | 102 | 140 | 170 | FUORI STD
ESSICCATORE D'ARIA COMPRESSA A REFRIGERAZIONE |  | HTD 35 | HTD 50 | HTD 70 | HTD 102 | HTD 140 | HTD 170 | FUORI STD
MODELLO: | m3/h | 35 | 50 | 70 | 102 | 140 | 170 | FUORI STD
Portata | l/min. | 583.3333 | 833.3333 | 1166.6667 | 1700 | 2333.3333 | 2833.3333
| cfm | 20.6125 | 29.4464 | 41.225 | 60.0707 | 82.4499 | 100.1178
Alimentazione | V / f / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50
Consumo nominale | kW | 0.16 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.5 | 0.61
| kW | 0.22 | 0.4 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.79
Assorbimento nominale | Ampere | 1.07 | 1.74 | 2.92 | 2.47 | 3.31 | 4.6
| Ampere | 1.3 | 2.26 | 3.56 | 3.36 | 3.91 | 5.39
Assorbimento spunto | Ampere | 8.9 | 10.8 | 16 | 20 | 19.5 | 24
Peso | Kg. | 32 | 34 | 34 | 54 | 55 | 62
Attacchi aria | Rp | ½" BSP | ½" BSP | ½" BSP | ¾" BSP | ¾" BSP | ¾" BSP
Larghezza | mm | 385 | 385 | 385 | 423 | 423 | 423
Profondità | mm | 500 | 500 | 500 | 567 | 567 | 567
Altezza | mm | 661 | 661 | 661 | 771 | 771 | 771
Tipo refrigerante | Freon | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A
Perdita carico | bar | 0.08 | 0.17 | 0.33 | 0.11 | 0.22 | 0.33
| bar | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
Temperatura aria ingresso | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| °C | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
Temperatura aria uscita | °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| °C | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Temperatura Ambiente | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Pressione Nominale | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Punto rugiada | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Centralina comando: |  | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico | A controllo elettronico
Condensatore: |  | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria | Ad aria
Ventilatore: |  | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante
Scambiatore calore: |  | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio | Pacco Alluminio
Metodo espansione: |  | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare | Capillare
Separatore condensa: |  | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister | Demister
Compressore: |  | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico | Ermetico
Installazione: |  | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna
Scaricatore condensa: |  | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato | Temporizzato
Protezione elettrica: |  | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42
Disegno |  | HTD35-70 | HTD35-70 | HTD35-70 | HTD102-170 | HTD102-170 | HTD102-170
Cpn |  | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE: | CODICE:
Codice OMI |  | 08C.0035CG0.00B0 | 08C.0050CG0.00B0 | 08C.0070CG0.00B0 | 08C.0102CG0.00B0 | 08C.0140CG0.00B0 | 08C.0170CG0.00B0
Valore trascinamento | Corretto | 110 | 110 | 110 | 160 | 220 | 220
Trascinamento OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Capacità nominale*
Capacità selezionata
Caratteristiche tecniche
Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 60°C (140°F) temperatura d'aria compressa in ingresso.
Condizioni riferite a una portata d'aria FAD 20°C (68°F), 1 bar (14.5 psig), e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) pressione di esercizio, 3°C (37°F) dewpoint in pressione, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 60°C (140°F) temperatura d'aria compressa in ingresso.
Prestazioni e dati tecnici: +/- 5%
MARGINE DI CARICO
Max
Pag.1/1
Data
Punto ingresso aria
Punto uscita aria
Alimentazione
Punto per lo scarico condensa
Flusso dell'aria
Min